## Dol_SD_REV
ID | Network Voltage | Control Voltage | Type of motor protection | Motor Starter type | IP | Power(KW) | Description | Reference
1 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-35º | 0.18 | GV2-P04+LC1-D09P7+OF+SD+E.R.H | DOL-0.18KW-230AC-1
2 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-40º | 0.18 | GV2-P04+LC1-D09P7+OF+SD+E.R.H | DOL-0.18KW-230AC-1
3 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-45ºC¦54-35ºC | 0.18 | GV2-P04+LC1-D09P7+OF+SD+E.R.H | DOL-0.18KW-230AC-1
4 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-50ºC¦54-40ºC | 0.18 | GV2-P04+LC1-D09P7+OF+SD+E.R.H | DOL-0.18KW-230AC-1
5 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP54-45ºC | 0.18 | GV2-P04+LC1-D09P7+OF+SD+E.R.H | DOL-0.18KW-230AC-1
6 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP54-50ºC | 0.18 | GV2-P04+LC1-D09P7+OF+SD+E.R.H | DOL-0.18KW-230AC-1
7 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-35º | 0.25 | GV2-P05+LC1-D09P7+OF+SD+E.R.H | DOL-0.25KW-230AC-1
8 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-40º | 0.25 | GV2-P05+LC1-D09P7+OF+SD+E.R.H | DOL-0.25KW-230AC-1
9 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-45ºC¦54-35ºC | 0.25 | GV2-P05+LC1-D09P7+OF+SD+E.R.H | DOL-0.25KW-230AC-1
10 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-50ºC¦54-40ºC | 0.25 | GV2-P05+LC1-D09P7+OF+SD+E.R.H | DOL-0.25KW-230AC-1
11 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP54-45ºC | 0.25 | GV2-P05+LC1-D09P7+OF+SD+E.R.H | DOL-0.25KW-230AC-1
12 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP54-50ºC | 0.25 | GV2-P05+LC1-D09P7+OF+SD+E.R.H | DOL-0.25KW-230AC-1
13 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-35º | 0.37 | GV2-P06+LC1-D09P7+OF+SD+E.R.H | DOL-0.37KW-230AC-1
14 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-40º | 0.37 | GV2-P06+LC1-D09P7+OF+SD+E.R.H | DOL-0.37KW-230AC-1
15 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-45ºC¦54-35ºC | 0.37 | GV2-P06+LC1-D09P7+OF+SD+E.R.H | DOL-0.37KW-230AC-1
16 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-50ºC¦54-40ºC | 0.37 | GV2-P06+LC1-D09P7+OF+SD+E.R.H | DOL-0.37KW-230AC-1
17 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP54-45ºC | 0.37 | GV2-P06+LC1-D09P7+OF+SD+E.R.H | DOL-0.37KW-230AC-1
18 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP54-50ºC | 0.37 | GV2-P06+LC1-D09P7+OF+SD+E.R.H | DOL-0.37KW-230AC-1
19 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-35º | 0.55 | GV2-P06+LC1-D09P7+OF+SD+E.R.H | DOL-0.55KW-230AC-1
20 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-40º | 0.55 | GV2-P06+LC1-D09P7+OF+SD+E.R.H | DOL-0.55KW-230AC-1
21 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-45ºC¦54-35ºC | 0.55 | GV2-P06+LC1-D09P7+OF+SD+E.R.H | DOL-0.55KW-230AC-1
22 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-50ºC¦54-40ºC | 0.55 | GV2-P06+LC1-D09P7+OF+SD+E.R.H | DOL-0.55KW-230AC-1
23 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP54-45ºC | 0.55 | GV2-P06+LC1-D09P7+OF+SD+E.R.H | DOL-0.55KW-230AC-1
24 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP54-50ºC | 0.55 | GV2-P06+LC1-D09P7+OF+SD+E.R.H | DOL-0.55KW-230AC-1
25 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-35º | 0.75 | GV2-P07+LC1-D09P7+OF+SD+E.R.H | DOL-0.75KW-230AC-1
26 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-40º | 0.75 | GV2-P07+LC1-D09P7+OF+SD+E.R.H | DOL-0.75KW-230AC-1
27 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-45ºC¦54-35ºC | 0.75 | GV2-P07+LC1-D09P7+OF+SD+E.R.H | DOL-0.75KW-230AC-1
28 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-50ºC¦54-40ºC | 0.75 | GV2-P07+LC1-D09P7+OF+SD+E.R.H | DOL-0.75KW-230AC-1
29 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP54-45ºC | 0.75 | GV2-P07+LC1-D09P7+OF+SD+E.R.H | DOL-0.75KW-230AC-1
30 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP54-50ºC | 0.75 | GV2-P07+LC1-D09P7+OF+SD+E.R.H | DOL-0.75KW-230AC-1
31 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-35º | 1.1 | GV2-P08+LC1-D09P7+OF+SD+E.R.H | DOL-1.1KW-230AC-1
32 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-40º | 1.1 | GV2-P08+LC1-D09P7+OF+SD+E.R.H | DOL-1.1KW-230AC-1
33 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-45ºC¦54-35ºC | 1.1 | GV2-P08+LC1-D09P7+OF+SD+E.R.H | DOL-1.1KW-230AC-1
34 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-50ºC¦54-40ºC | 1.1 | GV2-P08+LC1-D09P7+OF+SD+E.R.H | DOL-1.1KW-230AC-1
35 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP54-45ºC | 1.1 | GV2-P08+LC1-D09P7+OF+SD+E.R.H | DOL-1.1KW-230AC-1
36 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP54-50ºC | 1.1 | GV2-P08+LC1-D09P7+OF+SD+E.R.H | DOL-1.1KW-230AC-1
37 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-35º | 1.5 | GV2-P08+LC1-D09P7+OF+SD+E.R.H | DOL-1.5KW-230AC-1
38 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-40º | 1.5 | GV2-P08+LC1-D09P7+OF+SD+E.R.H | DOL-1.5KW-230AC-1
39 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-45ºC¦54-35ºC | 1.5 | GV2-P08+LC1-D09P7+OF+SD+E.R.H | DOL-1.5KW-230AC-1
40 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-50ºC¦54-40ºC | 1.5 | GV2-P08+LC1-D09P7+OF+SD+E.R.H | DOL-1.5KW-230AC-1
41 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP54-45ºC | 1.5 | GV2-P08+LC1-D09P7+OF+SD+E.R.H | DOL-1.5KW-230AC-1
42 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP54-50ºC | 1.5 | GV2-P08+LC1-D09P7+OF+SD+E.R.H | DOL-1.5KW-230AC-1
43 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-35º | 2.2 | GV2-P10+LC1-D09P7+OF+SD+E.R.H | DOL-2.2KW-230AC-1
44 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-40º | 2.2 | GV2-P10+LC1-D09P7+OF+SD+E.R.H | DOL-2.2KW-230AC-1
45 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-45ºC¦54-35ºC | 2.2 | GV2-P10+LC1-D09P7+OF+SD+E.R.H | DOL-2.2KW-230AC-1
46 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-50ºC¦54-40ºC | 2.2 | GV2-P10+LC1-D09P7+OF+SD+E.R.H | DOL-2.2KW-230AC-1
47 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP54-45ºC | 2.2 | GV2-P10+LC1-D09P7+OF+SD+E.R.H | DOL-2.2KW-230AC-1
48 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP54-50ºC | 2.2 | GV2-P10+LC1-D09P7+OF+SD+E.R.H | DOL-2.2KW-230AC-1
49 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-35º | 3 | GV2-P14+LC1-D09P7+OF+SD+E.R.H | DOL-3KW-230AC-1
50 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-40º | 3 | GV2-P14+LC1-D09P7+OF+SD+E.R.H | DOL-3KW-230AC-1
51 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-45ºC¦54-35ºC | 3 | GV2-P14+LC1-D09P7+OF+SD+E.R.H | DOL-3KW-230AC-1
52 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-50ºC¦54-40ºC | 3 | GV2-P14+LC1-D09P7+OF+SD+E.R.H | DOL-3KW-230AC-1
53 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP54-45ºC | 3 | GV2-P14+LC1-D09P7+OF+SD+E.R.H | DOL-3KW-230AC-1
54 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP54-50ºC | 3 | GV2-P14+LC1-D09P7+OF+SD+E.R.H | DOL-3KW-230AC-1
55 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-35º | 4 | GV2-P14+LC1-D18P7+OF+SD+E.R.H | DOL-4KW-230AC-1
56 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-40º | 4 | GV2-P14+LC1-D18P7+OF+SD+E.R.H | DOL-4KW-230AC-1
57 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-45ºC¦54-35ºC | 4 | GV2-P14+LC1-D18P7+OF+SD+E.R.H | DOL-4KW-230AC-1
58 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-50ºC¦54-40ºC | 4 | GV2-P14+LC1-D18P7+OF+SD+E.R.H | DOL-4KW-230AC-1
59 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP54-45ºC | 4 | GV2-P14+LC1-D18P7+OF+SD+E.R.H | DOL-4KW-230AC-1
60 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP54-50ºC | 4 | GV2-P14+LC1-D18P7+OF+SD+E.R.H | DOL-4KW-230AC-1
61 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-35º | 5.5 | GV2-P16+LC1-D25P7+OF+SD+E.R.H | DOL-5.5KW-230AC-1
62 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-40º | 5.5 | GV2-P16+LC1-D25P7+OF+SD+E.R.H | DOL-5.5KW-230AC-1
63 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-45ºC¦54-35ºC | 5.5 | GV2-P16+LC1-D25P7+OF+SD+E.R.H | DOL-5.5KW-230AC-1
64 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-50ºC¦54-40ºC | 5.5 | GV2-P16+LC1-D25P7+OF+SD+E.R.H | DOL-5.5KW-230AC-1
65 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP54-45ºC | 5.5 | GV2-P16+LC1-D25P7+OF+SD+E.R.H | DOL-5.5KW-230AC-1
66 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP54-50ºC | 5.5 | GV2-P16+LC1-D25P7+OF+SD+E.R.H | DOL-5.5KW-230AC-1
67 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-35º | 7.5 | NSX100H-MA25+LC1D40P7+LRD21-Aux | DOL-7.5KW-230AC-1
68 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-40º | 7.5 | NSX100H-MA25+LC1D40P7+LRD21-Aux | DOL-7.5KW-230AC-1
69 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-45ºC¦54-35ºC | 7.5 | NSX100H-MA25+LC1D40P7+LRD21-Aux | DOL-7.5KW-230AC-1
70 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-50ºC¦54-40ºC | 7.5 | NSX100H-MA25+LC1D40P7+LRD21-Aux | DOL-7.5KW-230AC-1
71 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP54-45ºC | 7.5 | NSX100H-MA25+LC1D40P7+LRD21-Aux | DOL-7.5KW-230AC-1
72 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP54-50ºC | 7.5 | NSX100H-MA25+LC1D40P7+LRD21-Aux | DOL-7.5KW-230AC-1
73 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-35º | 10 | NSX100H-MA25+LC1D40P7+LRD3322-Aux | DOL-10KW-230AC-1
74 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-40º | 10 | NSX100H-MA25+LC1D40P7+LRD3322-Aux | DOL-10KW-230AC-1
75 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-45ºC¦54-35ºC | 10 | NSX100H-MA25+LC1D40P7+LRD3322-Aux | DOL-10KW-230AC-1
76 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-50ºC¦54-40ºC | 10 | NSX100H-MA25+LC1D40P7+LRD3322-Aux | DOL-10KW-230AC-1
77 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP54-45ºC | 10 | NSX100H-MA25+LC1D40P7+LRD3322-Aux | DOL-10KW-230AC-1
78 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP54-50ºC | 10 | NSX100H-MA25+LC1D40P7+LRD3322-Aux | DOL-10KW-230AC-1
79 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-35º | 11 | NSX100H-MA25+LC1D40P7+LRD3322-Aux | DOL-11KW-230AC-1
81 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-40º | 11 | NSX100H-MA25+LC1D40P7+LRD3322-Aux | DOL-11KW-230AC-1
82 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-45ºC¦54-35ºC | 11 | NSX100H-MA25+LC1D40P7+LRD3322-Aux | DOL-11KW-230AC-1
83 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-50ºC¦54-40ºC | 11 | NSX100H-MA25+LC1D40P7+LRD3322-Aux | DOL-11KW-230AC-1
84 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP54-45ºC | 11 | NSX100H-MA25+LC1D40P7+LRD3322-Aux | DOL-11KW-230AC-1
85 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP54-50ºC | 11 | NSX100H-MA25+LC1D40P7+LRD3322-Aux | DOL-11KW-230AC-1
86 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-35º | 15 | NSX100H-MA50+LC1D80P7+LRD3353-Aux | DOL-15KW-230AC-1
87 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-40º | 15 | NSX100H-MA50+LC1D80P7+LRD3353-Aux | DOL-15KW-230AC-1
88 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-45ºC¦54-35ºC | 15 | NSX100H-MA50+LC1D80P7+LRD3353-Aux | DOL-15KW-230AC-1
89 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-50ºC¦54-40ºC | 15 | NSX100H-MA50+LC1D80P7+LRD3353-Aux | DOL-15KW-230AC-1
90 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP54-45ºC | 15 | NSX100H-MA50+LC1D80P7+LRD3353-Aux | DOL-15KW-230AC-1
91 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP54-50ºC | 15 | NSX100H-MA50+LC1D80P7+LRD3353-Aux | DOL-15KW-230AC-1
92 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-35º | 18.5 | NSX100H-MA50+LC1D80P7+LRD3355-Aux | DOL-18.5KW-230AC-1
93 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-40º | 18.5 | NSX100H-MA50+LC1D80P7+LRD3355-Aux | DOL-18.5KW-230AC-1
94 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-45ºC¦54-35ºC | 18.5 | NSX100H-MA50+LC1D80P7+LRD3355-Aux | DOL-18.5KW-230AC-1
95 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-50ºC¦54-40ºC | 18.5 | NSX100H-MA50+LC1D80P7+LRD3355-Aux | DOL-18.5KW-230AC-1
96 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP54-45ºC | 18.5 | NSX100H-MA50+LC1D80P7+LRD3355-Aux | DOL-18.5KW-230AC-1
97 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP54-50ºC | 18.5 | NSX100H-MA50+LC1D80P7+LRD3355-Aux | DOL-18.5KW-230AC-1
98 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-35º | 22 | NSX100H-MA50+LC1D80P7+LRD3357-Aux | DOL-22KW-230AC-1
99 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-40º | 22 | NSX100H-MA50+LC1D80P7+LRD3357-Aux | DOL-22KW-230AC-1
100 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-45ºC¦54-35ºC | 22 | NSX100H-MA50+LC1D80P7+LRD3357-Aux | DOL-22KW-230AC-1
101 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-50ºC¦54-40ºC | 22 | NSX100H-MA50+LC1D80P7+LRD3357-Aux | DOL-22KW-230AC-1
102 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP54-45ºC | 22 | NSX100H-MA50+LC1D80P7+LRD3357-Aux | DOL-22KW-230AC-1
103 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP54-50ºC | 22 | NSX100H-MA50+LC1D80P7+LRD3357-Aux | DOL-22KW-230AC-1
104 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-35º | 30 | NSX100H-MA100+LC1D80P7+LRD3359-Aux | DOL-30KW-230AC-1
105 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-40º | 30 | NSX100H-MA100+LC1D80P7+LRD3359-Aux | DOL-30KW-230AC-1
106 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-45ºC¦54-35ºC | 30 | NSX100H-MA100+LC1D80P7+LRD3359-Aux | DOL-30KW-230AC-1
107 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-50ºC¦54-40ºC | 30 | NSX100H-MA100+LC1D80P7+LRD3359-Aux | DOL-30KW-230AC-1
108 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP54-45ºC | 30 | NSX100H-MA100+LC1D80P7+LRD3359-Aux | DOL-30KW-230AC-1
109 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP54-50ºC | 30 | NSX100H-MA100+LC1D80P7+LRD3359-Aux | DOL-30KW-230AC-1
110 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-35º | 37 | NSX100H-MA100+LC1D80P7+LRD3363-Aux | DOL-37KW-230AC-1
111 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-40º | 37 | NSX100H-MA100+LC1D80P7+LRD3363-Aux | DOL-37KW-230AC-1
112 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-45ºC¦54-35ºC | 37 | NSX100H-MA100+LC1D80P7+LRD3363-Aux | DOL-37KW-230AC-1
113 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-50ºC¦54-40ºC | 37 | NSX100H-MA100+LC1D80P7+LRD3363-Aux | DOL-37KW-230AC-1
114 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP54-45ºC | 37 | NSX100H-MA100+LC1D115P7+LRD3363-Aux | DOL-37KW-230AC-2
115 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP54-50ºC | 37 | NSX100H-MA100+LC1D115P7+LRD3363-Aux | DOL-37KW-230AC-2
116 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-35º | 45 | NSX100H-MA100+LC1D115P7+LR9D5367-Aux | DOL-45KW-230AC-1
117 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-40º | 45 | NSX100H-MA100+LC1D115P7+LR9D5367-Aux | DOL-45KW-230AC-1
118 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-45ºC¦54-35ºC | 45 | NSX100H-MA100+LC1D115P7+LR9D5367-Aux | DOL-45KW-230AC-1
119 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-50ºC¦54-40ºC | 45 | NSX100H-MA100+LC1D115P7+LR9D5367-Aux | DOL-45KW-230AC-1
120 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP54-45ºC | 45 | NSX100H-MA100+LC1D115P7+LR9D5367-Aux | DOL-45KW-230AC-1
121 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP54-50ºC | 45 | NSX100H-MA100+LC1D115P7+LR9D5367-Aux | DOL-45KW-230AC-1
122 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-35º | 55 | NSX160H-MA150+LC1D150P7+LR9D5369-Aux | DOL-55KW-230AC-1
123 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-40º | 55 | NSX160H-MA150+LC1D150P7+LR9D5369-Aux | DOL-55KW-230AC-1
124 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-45ºC¦54-35ºC | 55 | NSX160H-MA150+LC1D150P7+LR9D5369-Aux | DOL-55KW-230AC-1
125 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-50ºC¦54-40ºC | 55 | NSX160H-MA150+LC1D150P7+LR9D5369-Aux | DOL-55KW-230AC-1
126 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP54-45ºC | 55 | NSX160H-MA150+LC1D150P7+LR9D5369-Aux | DOL-55KW-230AC-1
127 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP54-50ºC | 55 | NSX160H-MA150+LC1F185P7+LR9F5369-Aux | DOL-55KW-230AC-2
128 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-35º | 75 | NSX160H-MA150+LC1D150P7+LR9D5369-Aux | DOL-75KW-230AC-1
129 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-40º | 75 | NSX160H-MA150+LC1D150P7+LR9D5369-Aux | DOL-75KW-230AC-1
130 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-45ºC¦54-35ºC | 75 | NSX160H-MA150+LC1F185P7+LR9F5369-Aux | DOL-75KW-230AC-2
131 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-50ºC¦54-40ºC | 75 | NSX160H-MA150+LC1F185P7+LR9F5369-Aux | DOL-75KW-230AC-2
132 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP54-45ºC | 75 | NSX160H-MA150+LC1F225P7+LR9F5369-Aux | DOL-75KW-230AC-3
133 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP54-50ºC | 75 | NSX160H-MA150+LC1F225P7+LR9F5369-Aux | DOL-75KW-230AC-3
134 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-35º | 90 | NSX250H-MA220+LC1F185P7+LR9F5371-Aux | DOL-90KW-230AC-1
135 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-40º | 90 | NSX250H-MA220+LC1F185P7+LR9F5371-Aux | DOL-90KW-230AC-1
136 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-45ºC¦54-35ºC | 90 | NSX250H-MA220+LC1F225P7+LR9F5371-Aux | DOL-90KW-230AC-2
137 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-50ºC¦54-40ºC | 90 | NSX250H-MA220+LC1F225P7+LR9F5371-Aux | DOL-90KW-230AC-2
138 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP54-45ºC | 90 | NSX250H-MA220+LC1F265P7+LR9F5371-Aux | DOL-90KW-230AC-3
139 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP54-50ºC | 90 | NSX250H-MA220+LC1F265P7+LR9F5371-Aux | DOL-90KW-230AC-3
140 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-35º | 110 | NSX250H-MA220+LC1F225P7+LR9F5371-Aux | DOL-110KW-230AC-1
141 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-40º | 110 | NSX250H-MA220+LC1F225P7+LR9F5371-Aux | DOL-110KW-230AC-1
142 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-45ºC¦54-35ºC | 110 | NSX250H-MA220+LC1F265P7+LR9F5371-Aux | DOL-110KW-230AC-2
143 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-50ºC¦54-40ºC | 110 | NSX250H-MA220+LC1F265P7+LR9F5371-Aux | DOL-110KW-230AC-2
144 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP54-45ºC | 110 | NSX250H-MA220+LC1F330P7+LR9F5371-Aux | DOL-110KW-230AC-3
145 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP54-50ºC | 110 | NSX250H-MA220+LC1F330P7+LR9F5371-Aux | DOL-110KW-230AC-3
146 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-35º | 132 | NSX400H/320A+LC1F265P7+LR9F7375-Aux | DOL-132KW-230AC-1
147 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-40º | 132 | NSX400H/320A+LC1F265P7+LR9F7375-Aux | DOL-132KW-230AC-1
148 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-45ºC¦54-35ºC | 132 | NSX400H/320A+LC1F330P7+LR9F7375-Aux | DOL-132KW-230AC-2
149 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-50ºC¦54-40ºC | 132 | NSX400H/320A+LC1F330P7+LR9F7375-Aux | DOL-132KW-230AC-2
150 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP54-45ºC | 132 | NSX400H/320A+LC1F330P7+LR9F7375-Aux | DOL-132KW-230AC-2
151 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP54-50ºC | 132 | NSX400H/320A+LC1F400P7+LR9F7375-Aux | DOL-132KW-230AC-3
152 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-35º | 160 | NSX400H/320A+LC1F330P7+LR9F7375-Aux | DOL-160KW-230AC-1
153 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-40º | 160 | NSX400H/320A+LC1F330P7+LR9F7375-Aux | DOL-160KW-230AC-1
154 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-45ºC¦54-35ºC | 160 | NSX400H/320A+LC1F330P7+LR9F7375-Aux | DOL-160KW-230AC-1
155 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-50ºC¦54-40ºC | 160 | NSX400H/320A+LC1F400P7+LR9F7375-Aux | DOL-160KW-230AC-2
156 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP54-45ºC | 160 | NSX400H/320A+LC1F400P7+LR9F7375-Aux | DOL-160KW-230AC-2
157 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP54-50ºC | 160 | NSX400H/320A+LC1F500P7+LR9F7375-Aux | DOL-160KW-230AC-3
158 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-35º | 200 | NSX630H/500A+LC1F400P7+LR9F7379-Aux | DOL-200KW-230AC-1
159 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-40º | 200 | NSX630H/500A+LC1F400P7+LR9F7379-Aux | DOL-200KW-230AC-1
160 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-45ºC¦54-35ºC | 200 | NSX630H/500A+LC1F500P7+LR9F7379-Aux | DOL-200KW-230AC-2
161 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-50ºC¦54-40ºC | 200 | NSX630H/500A+LC1F500P7+LR9F7379-Aux | DOL-200KW-230AC-2
162 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-35º | 220 | NSX630H/500A+LC1F500P7+LR9F7379-Aux | DOL-220KW-230AC-1
163 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-40º | 220 | NSX630H/500A+LC1F500P7+LR9F7379-Aux | DOL-220KW-230AC-1
164 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-45ºC¦54-35ºC | 220 | NSX630H/500A+LC1F500P7+LR9F7379-Aux | DOL-220KW-230AC-1
165 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-50ºC¦54-40ºC | 220 | NSX630H/500A+LC1F500P7+LR9F7379-Aux | DOL-220KW-230AC-1
166 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-35º | 250 | NSX630H/500A+LC1F500P7+LR9F7379-Aux | DOL-250KW-230AC-1
167 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-40º | 250 | NSX630H/500A+LC1F500P7+LR9F7379-Aux | DOL-250KW-230AC-1
168 | 415 | 230 | Thermal Relay | DOL | IP42-45ºC¦54-35ºC | 250 | NSX630H/500A+LC1F500P7+LR9F7379-Aux | DOL-250KW-230AC-1
169 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-40°C | 0.18 | GV2-P04+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-0.18KW-230AC-1
170 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-35°C | 0.18 | GV2-P04+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-0.18KW-230AC-1
171 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 0.18 | GV2-P04+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-0.18KW-230AC-1
172 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 0.18 | GV2-P04+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-0.18KW-230AC-1
173 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-45°C | 0.18 | GV2-P04+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-0.18KW-230AC-1
174 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-50°C | 0.18 | GV2-P04+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-0.18KW-230AC-1
175 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-40°C | 0.25 | GV2-P05+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-0.25KW-230AC-1
176 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-35°C | 0.25 | GV2-P05+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-0.25KW-230AC-1
177 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 0.25 | GV2-P05+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-0.25KW-230AC-1
178 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 0.25 | GV2-P05+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-0.25KW-230AC-1
179 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-45°C | 0.25 | GV2-P05+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-0.25KW-230AC-1
180 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-50°C | 0.25 | GV2-P05+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-0.25KW-230AC-1
181 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-40°C | 0.37 | GV2-P06+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-.37KW-230AC-1
182 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-35°C | 0.37 | GV2-P06+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-.37KW-230AC-1
183 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 0.37 | GV2-P06+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-.37KW-230AC-1
184 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 0.37 | GV2-P06+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-.37KW-230AC-1
185 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-45°C | 0.37 | GV2-P06+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-.37KW-230AC-1
186 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-50°C | 0.37 | GV2-P06+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-.37KW-230AC-1
187 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-40°C | 0.55 | GV2-P06+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-0.55KW-230AC-1
188 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-35°C | 0.55 | GV2-P06+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-0.55KW-230AC-1
189 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 0.55 | GV2-P06+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-0.55KW-230AC-1
190 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 0.55 | GV2-P06+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-0.55KW-230AC-1
191 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-45°C | 0.55 | GV2-P06+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-0.55KW-230AC-1
192 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-50°C | 0.55 | GV2-P06+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-0.55KW-230AC-1
193 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-40°C | 0.75 | GV2-P07+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-0.75KW-230AC-1
194 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-35°C | 0.75 | GV2-P07+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-0.75KW-230AC-1
195 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 0.75 | GV2-P07+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-0.75KW-230AC-1
196 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 0.75 | GV2-P07+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-0.75KW-230AC-1
197 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-45°C | 0.75 | GV2-P07+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-0.75KW-230AC-1
198 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-50°C | 0.75 | GV2-P07+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-0.75KW-230AC-1
199 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-40°C | 1.1 | GV2-P08+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-1.1KW-230AC-1
200 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-35°C | 1.1 | GV2-P08+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-1.1KW-230AC-1
201 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 1.1 | GV2-P08+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-1.1KW-230AC-1
202 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 1.1 | GV2-P08+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-1.1KW-230AC-1
203 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-45°C | 1.1 | GV2-P08+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-1.1KW-230AC-1
204 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-50°C | 1.1 | GV2-P08+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-1.1KW-230AC-1
205 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-40°C | 1.5 | GV2-P08+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-1.5KW-230AC-1
206 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-35°C | 1.5 | GV2-P08+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-1.5KW-230AC-1
207 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 1.5 | GV2-P08+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-1.5KW-230AC-1
208 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 1.5 | GV2-P08+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-1.5KW-230AC-1
209 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-45°C | 1.5 | GV2-P08+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-1.5KW-230AC-1
210 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-50°C | 1.5 | GV2-P08+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-1.5KW-230AC-1
211 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-40°C | 2.2 | GV2-P10+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-2.2KW-230AC-1
212 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-35°C | 2.2 | GV2-P10+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-2.2KW-230AC-1
213 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 2.2 | GV2-P10+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-2.2KW-230AC-1
214 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 2.2 | GV2-P10+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-2.2KW-230AC-1
215 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-45°C | 2.2 | GV2-P10+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-2.2KW-230AC-1
216 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-50°C | 2.2 | GV2-P10+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-2.2KW-230AC-1
217 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-40°C | 3 | GV2-P14+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-3KW-230AC-1
218 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-35°C | 3 | GV2-P14+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-3KW-230AC-1
219 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 3 | GV2-P14+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-3KW-230AC-1
220 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 3 | GV2-P14+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-3KW-230AC-1
221 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-45°C | 3 | GV2-P14+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-3KW-230AC-1
222 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-50°C | 3 | GV2-P14+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-3KW-230AC-1
223 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-40°C | 4 | GV2-P14+2*LC1D18P7+OF+SD+E.R.H | REV-4KW-230AC-1
224 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-35°C | 4 | GV2-P14+2*LC1D18P7+OF+SD+E.R.H | REV-4KW-230AC-1
225 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 4 | GV2-P14+2*LC1D18P7+OF+SD+E.R.H | REV-4KW-230AC-1
226 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 4 | GV2-P14+2*LC1D18P7+OF+SD+E.R.H | REV-4KW-230AC-1
227 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-45°C | 4 | GV2-P14+2*LC1D18P7+OF+SD+E.R.H | REV-4KW-230AC-1
228 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-50°C | 4 | GV2-P14+2*LC1D18P7+OF+SD+E.R.H | REV-4KW-230AC-1
229 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-40°C | 5.5 | GV2-P16+2*LC1D25P7+OF+SD+E.R.H | REV-5.5KW-230AC-1
230 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-35°C | 5.5 | GV2-P16+2*LC1D25P7+OF+SD+E.R.H | REV-5.5KW-230AC-1
231 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 5.5 | GV2-P16+2*LC1D25P7+OF+SD+E.R.H | REV-5.5KW-230AC-1
232 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 5.5 | GV2-P16+2*LC1D25P7+OF+SD+E.R.H | REV-5.5KW-230AC-1
233 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-45°C | 5.5 | GV2-P16+2*LC1D25P7+OF+SD+E.R.H | REV-5.5KW-230AC-1
234 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-50°C | 5.5 | GV2-P16+2*LC1D25P7+OF+SD+E.R.H | REV-5.5KW-230AC-1
235 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-40°C | 7.5 | NSX100H-MA25+2*LC1D40P7+LRD21-Aux | REV-7.5KW-230AC-1
236 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-35°C | 7.5 | NSX100H-MA25+2*LC1D40P7+LRD21-Aux | REV-7.5KW-230AC-1
237 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 7.5 | NSX100H-MA25+2*LC1D40P7+LRD21-Aux | REV-7.5KW-230AC-1
238 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 7.5 | NSX100H-MA25+2*LC1D40P7+LRD21-Aux | REV-7.5KW-230AC-1
239 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-45°C | 7.5 | NSX100H-MA25+2*LC1D40P7+LRD21-Aux | REV-7.5KW-230AC-1
240 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-50°C | 7.5 | NSX100H-MA25+2*LC1D40P7+LRD21-Aux | REV-7.5KW-230AC-1
241 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-40°C | 10 | NSX100H-MA25+2*LC1D40P7+LRD3322-Aux | REV-10KW-230AC-1
242 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-35°C | 10 | NSX100H-MA25+2*LC1D40P7+LRD3322-Aux | REV-10KW-230AC-1
243 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 10 | NSX100H-MA25+2*LC1D40P7+LRD3322-Aux | REV-10KW-230AC-1
244 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 10 | NSX100H-MA25+2*LC1D40P7+LRD3322-Aux | REV-10KW-230AC-1
245 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-45°C | 10 | NSX100H-MA25+2*LC1D40P7+LRD3322-Aux | REV-10KW-230AC-1
246 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-50°C | 10 | NSX100H-MA25+2*LC1D40P7+LRD3322-Aux | REV-10KW-230AC-1
247 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-40°C | 11 | NSX100H-MA25+2*LC1D40P7+LRD3322-Aux | REV-11KW-230AC-1
248 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-35°C | 11 | NSX100H-MA25+2*LC1D40P7+LRD3322-Aux | REV-11KW-230AC-1
249 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 11 | NSX100H-MA25+2*LC1D40P7+LRD3322-Aux | REV-11KW-230AC-1
250 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 11 | NSX100H-MA25+2*LC1D40P7+LRD3322-Aux | REV-11KW-230AC-1
251 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-45°C | 11 | NSX100H-MA25+2*LC1D40P7+LRD3322-Aux | REV-11KW-230AC-1
252 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-50°C | 11 | NSX100H-MA25+2*LC1D40P7+LRD3322-Aux | REV-11KW-230AC-1
253 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-40°C | 15 | NSX100H-MA50+2*LC1D80P7+LRD3353-Aux | REV-15KW-230AC-1
254 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-35°C | 15 | NSX100H-MA50+2*LC1D80P7+LRD3353-Aux | REV-15KW-230AC-1
255 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 15 | NSX100H-MA50+2*LC1D80P7+LRD3353-Aux | REV-15KW-230AC-1
256 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 15 | NSX100H-MA50+2*LC1D80P7+LRD3353-Aux | REV-15KW-230AC-1
257 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-45°C | 15 | NSX100H-MA50+2*LC1D80P7+LRD3353-Aux | REV-15KW-230AC-1
258 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-50°C | 15 | NSX100H-MA50+2*LC1D80P7+LRD3353-Aux | REV-15KW-230AC-1
259 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-40°C | 18.5 | NSX100H-MA50+2*LC1D80P7+LRD3355-Aux | REV-18.5KW-230AC-1
260 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-35°C | 18.5 | NSX100H-MA50+2*LC1D80P7+LRD3355-Aux | REV-18.5KW-230AC-1
261 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 18.5 | NSX100H-MA50+2*LC1D80P7+LRD3355-Aux | REV-18.5KW-230AC-1
262 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 18.5 | NSX100H-MA50+2*LC1D80P7+LRD3355-Aux | REV-18.5KW-230AC-1
263 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-45°C | 18.5 | NSX100H-MA50+2*LC1D80P7+LRD3355-Aux | REV-18.5KW-230AC-1
264 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-50°C | 18.5 | NSX100H-MA50+2*LC1D80P7+LRD3355-Aux | REV-18.5KW-230AC-1
265 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-40°C | 22 | NSX100H-MA50+2*LC1D80P7+LRD3357-Aux | REV-22KW-230AC-1
266 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-35°C | 22 | NSX100H-MA50+2*LC1D80P7+LRD3357-Aux | REV-22KW-230AC-1
267 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 22 | NSX100H-MA50+2*LC1D80P7+LRD3357-Aux | REV-22KW-230AC-1
268 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 22 | NSX100H-MA50+2*LC1D80P7+LRD3357-Aux | REV-22KW-230AC-1
269 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-45°C | 22 | NSX100H-MA50+2*LC1D80P7+LRD3357-Aux | REV-22KW-230AC-1
270 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-50°C | 22 | NSX100H-MA50+2*LC1D80P7+LRD3357-Aux | REV-22KW-230AC-1
271 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-40°C | 30 | NSX100H-MA100+2*LC1D80P7+LRD3359-Aux | REV-30KW-230AC-1
272 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-35°C | 30 | NSX100H-MA100+2*LC1D80P7+LRD3359-Aux | REV-30KW-230AC-1
273 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 30 | NSX100H-MA100+2*LC1D80P7+LRD3359-Aux | REV-30KW-230AC-1
274 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 30 | NSX100H-MA100+2*LC1D80P7+LRD3359-Aux | REV-30KW-230AC-1
275 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-45°C | 30 | NSX100H-MA100+2*LC1D80P7+LRD3359-Aux | REV-30KW-230AC-1
276 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-50°C | 30 | NSX100H-MA100+2*LC1D80P7+LRD3359-Aux | REV-30KW-230AC-1
277 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-40°C | 37 | NSX100H-MA100+2*LC1D80P7+LRD3363-Aux | REV-37KW-230AC-1
278 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-35°C | 37 | NSX100H-MA100+2*LC1D80P7+LRD3363-Aux | REV-37KW-230AC-1
279 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 37 | NSX100H-MA100+2*LC1D80P7+LRD3363-Aux | REV-37KW-230AC-1
280 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 37 | NSX100H-MA100+2*LC1D80P7+LRD3363-Aux | REV-37KW-230AC-1
281 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-45°C | 37 | NSX100H-MA100+2*LC1D115P7+LRD3363-Aux | REV-37KW-230AC-2
282 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-50°C | 37 | NSX100H-MA100+2*LC1D115P7+LRD3363-Aux | REV-37KW-230AC-2
283 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-40°C | 45 | NSX100H-MA100+2*LC1D115P7+LR9D5367-Aux | REV-45KW-230AC-1
284 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-35°C | 45 | NSX100H-MA100+2*LC1D115P7+LR9D5367-Aux | REV-45KW-230AC-1
285 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 45 | NSX100H-MA100+2*LC1D115P7+LR9D5367-Aux | REV-45KW-230AC-1
286 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 45 | NSX100H-MA100+2*LC1D115P7+LR9D5367-Aux | REV-45KW-230AC-1
287 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-45°C | 45 | NSX100H-MA100+2*LC1D115P7+LR9D5367-Aux | REV-45KW-230AC-1
288 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-50°C | 45 | NSX100H-MA100+2*LC1D115P7+LR9D5367-Aux | REV-45KW-230AC-1
289 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-40°C | 55 | NSX160H-MA150+2*LC1D150P7+LR9D5369-Aux | REV-55KW-230AC-1
290 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-35°C | 55 | NSX160H-MA150+2*LC1D150P7+LR9D5369-Aux | REV-55KW-230AC-1
291 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 55 | NSX160H-MA150+2*LC1D150P7+LR9D5369-Aux | REV-55KW-230AC-1
292 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 55 | NSX160H-MA150+2*LC1D150P7+LR9D5369-Aux | REV-55KW-230AC-1
293 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-45°C | 55 | NSX160H-MA150+2*LC1D150P7+LR9D5369-Aux | REV-55KW-230AC-1
294 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-50°C | 55 | NSX160H-MA150+2*LC1F185P7+LR9F5369-Aux | REV-55KW-230AC-2
295 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-40°C | 75 | NSX160H-MA150+2*LC1D150P7+LR9D5369-Aux | REV-75KW-230AC-1
296 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-35°C | 75 | NSX160H-MA150+2*LC1D150P7+LR9D5369-Aux | REV-75KW-230AC-1
297 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 75 | NSX160H-MA150+2*LC1F185P7+LR9F5369-Aux | REV-75KW-230AC-2
298 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 75 | NSX160H-MA150+2*LC1F185P7+LR9F5369-Aux | REV-75KW-230AC-2
299 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-45°C | 75 | NSX160H-MA150+2*LC1F225P7+LR9F5369-Aux | REV-75KW-230AC-3
300 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-50°C | 75 | NSX160H-MA150+2*LC1F225P7+LR9F5369-Aux | REV-75KW-230AC-3
301 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-40°C | 90 | NSX250H-MA220+2*LC1F185P7+LR9F5371-Aux | REV-90KW-230AC-1
302 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-35°C | 90 | NSX250H-MA220+2*LC1F185P7+LR9F5371-Aux | REV-90KW-230AC-1
303 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 90 | NSX250H-MA220+2*LC1F225P7+LR9F5371-Aux | REV-90KW-230AC-2
304 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 90 | NSX250H-MA220+2*LC1F225P7+LR9F5371-Aux | REV-90KW-230AC-2
305 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-45°C | 90 | NSX250H-MA220+2*LC1F265P7+LR9F5371-Aux | REV-90KW-230AC-3
306 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-50°C | 90 | NSX250H-MA220+2*LC1F265P7+LR9F5371-Aux | REV-90KW-230AC-3
307 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-40°C | 110 | NSX250H-MA220+2*LC1F225P7+LR9F5371-Aux | REV-110KW-230AC-1
308 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-35°C | 110 | NSX250H-MA220+2*LC1F225P7+LR9F5371-Aux | REV-110KW-230AC-1
309 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 110 | NSX250H-MA220+2*LC1F265P7+LR9F5371-Aux | REV-110KW-230AC-2
310 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 110 | NSX250H-MA220+2*LC1F265P7+LR9F5371-Aux | REV-110KW-230AC-2
311 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-45°C | 110 | NSX250H-MA220+2*LC1F330P7+LR9F5371-Aux | REV-110KW-230AC-3
312 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-50°C | 110 | NSX250H-MA220+2*LC1F330P7+LR9F5371-Aux | REV-110KW-230AC-3
313 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-35°C | 132 | NSX400H/320A+2*LC1F265P7+LR9F7375-Aux | REV-132KW-230AC-1
314 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-40°C | 132 | NSX400H/320A+2*LC1F265P7+LR9F7375-Aux | REV-132KW-230AC-1
315 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 132 | NSX400H/320A+2*LC1F330P7+LR9F7375-Aux | REV-132KW-230AC-2
316 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 132 | NSX400H/320A+2*LC1F330P7+LR9F7375-Aux | REV-132KW-230AC-2
317 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-45°C | 132 | NSX400H/320A+2*LC1F330P7+LR9F7375-Aux | REV-132KW-230AC-2
318 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-50°C | 132 | NSX400H/320A+2*LC1F400P7+LR9F7375-Aux | REV-132KW-230AC-3
319 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-35°C | 160 | NSX400H/320A+2*LC1F330P7+LR9F7375-Aux | REV-160KW-230AC-1
320 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-40°C | 160 | NSX400H/320A+2*LC1F330P7+LR9F7375-Aux | REV-160KW-230AC-1
321 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 160 | NSX400H/320A+2*LC1F330P7+LR9F7375-Aux | REV-160KW-230AC-1
322 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 160 | NSX400H/320A+2*LC1F400P7+LR9F7375-Aux | REV-160KW-230AC-2
323 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-45°C | 160 | NSX400H/320A+2*LC1F400P7+LR9F7375-Aux | REV-160KW-230AC-2
324 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-50°C | 160 | NSX400H/320A+2*LC1F500P7+LR9F7375-Aux | REV-160KW-230AC-3
325 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-35°C | 200 | NSX630H/500A+2*LC1F400P7+LR9F7379-Aux | REV-200KW-230AC-1
326 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-40°C | 200 | NSX630H/500A+2*LC1F400P7+LR9F7379-Aux | REV-200KW-230AC-1
327 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 200 | NSX630H/500A+2*LC1F500P7+LR9F7379-Aux | REV-200KW-230AC-2
328 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 200 | NSX630H/500A+2*LC1F500P7+LR9F7379-Aux | REV-200KW-230AC-2
329 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-35°C | 220 | NSX630H/500A+2*LC1F500P7+LR9F7379-Aux | REV-220KW-230AC-1
330 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-40°C | 220 | NSX630H/500A+2*LC1F500P7+LR9F7379-Aux | REV-220KW-230AC-1
331 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 220 | NSX630H/500A+2*LC1F500P7+LR9F7379-Aux | REV-220KW-230AC-1
332 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 220 | NSX630H/500A+2*LC1F500P7+LR9F7379-Aux | REV-220KW-230AC-1
333 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-35°C | 250 | NSX630H/500A+2*LC1F500P7+LR9F7379-Aux | REV-250KW-230AC-1
334 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-40°C | 250 | NSX630H/500A+2*LC1F500P7+LR9F7379-Aux | REV-250KW-230AC-1
335 | 415 | 230 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 250 | NSX630H/500A+2*LC1F500P7+LR9F7379-Aux | REV-250KW-230AC-1
336 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-35C | 0.37 | GV2-P06+3*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | SD-0.37KW-230AC-1
337 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-40C | 0.37 | GV2-P06+3*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | SD-0.37KW-230AC-1
338 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-45C¦54-35C | 0.37 | GV2-P06+3*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | SD-0.37KW-230AC-1
339 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-50C¦54-40C | 0.37 | GV2-P06+3*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | SD-0.37KW-230AC-1
340 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP54-45C | 0.37 | GV2-P06+3*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | SD-0.37KW-230AC-1
341 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP54-50C | 0.37 | GV2-P06+3*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | SD-0.37KW-230AC-1
342 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-35C | 0.55 | GV2-P06+3*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | SD-0.55KW-230AC-1
343 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-40C | 0.55 | GV2-P06+3*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | SD-0.55KW-230AC-1
344 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-45C¦54-35C | 0.55 | GV2-P06+3*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | SD-0.55KW-230AC-1
345 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-50C¦54-40C | 0.55 | GV2-P06+3*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | SD-0.55KW-230AC-1
346 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP54-45C | 0.55 | GV2-P06+3*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | SD-0.55KW-230AC-1
347 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP54-50C | 0.55 | GV2-P06+3*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | SD-0.55KW-230AC-1
348 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-35C | 0.75 | GV2-P07+3*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | SD-0.75KW-230AC-1
349 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-40C | 0.75 | GV2-P07+3*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | SD-0.75KW-230AC-1
350 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-45C¦54-35C | 0.75 | GV2-P07+3*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | SD-0.75KW-230AC-1
351 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-50C¦54-40C | 0.75 | GV2-P07+3*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | SD-0.75KW-230AC-1
352 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP54-45C | 0.75 | GV2-P07+3*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | SD-0.75KW-230AC-1
353 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP54-50C | 0.75 | GV2-P07+3*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | SD-0.75KW-230AC-1
354 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-35C | 1.1 | GV2-P08+3*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | SD-1.1KW-230AC-1
355 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-40C | 1.1 | GV2-P08+3*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | SD-1.1KW-230AC-1
356 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-45C¦54-35C | 1.1 | GV2-P08+3*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | SD-1.1KW-230AC-1
357 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-50C¦54-40C | 1.1 | GV2-P08+3*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | SD-1.1KW-230AC-1
358 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP54-45C | 1.1 | GV2-P08+3*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | SD-1.1KW-230AC-1
359 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP54-50C | 1.1 | GV2-P08+3*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | SD-1.1KW-230AC-1
360 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-35C | 1.5 | GV2-P08+3*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | SD-1.5KW-230AC-1
361 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-40C | 1.5 | GV2-P08+3*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | SD-1.5KW-230AC-1
362 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-45C¦54-35C | 1.5 | GV2-P08+3*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | SD-1.5KW-230AC-1
363 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-50C¦54-40C | 1.5 | GV2-P08+3*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | SD-1.5KW-230AC-1
364 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP54-45C | 1.5 | GV2-P08+3*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | SD-1.5KW-230AC-1
365 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP54-50C | 1.5 | GV2-P08+3*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | SD-1.5KW-230AC-1
366 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-35C | 2.2 | GV2-P10+3*LC1D18P7+OF+SD+E.R.H | SD-2.2KW-230AC-1
367 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-40C | 2.2 | GV2-P10+3*LC1D18P7+OF+SD+E.R.H | SD-2.2KW-230AC-1
368 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-45C¦54-35C | 2.2 | GV2-P10+3*LC1D18P7+OF+SD+E.R.H | SD-2.2KW-230AC-1
369 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-50C¦54-40C | 2.2 | GV2-P10+3*LC1D18P7+OF+SD+E.R.H | SD-2.2KW-230AC-1
370 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP54-45C | 2.2 | GV2-P10+3*LC1D18P7+OF+SD+E.R.H | SD-2.2KW-230AC-1
371 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP54-50C | 2.2 | GV2-P10+3*LC1D18P7+OF+SD+E.R.H | SD-2.2KW-230AC-1
372 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-35C | 3 | GV2-P14+3*LC1D18P7+OF+SD+E.R.H | SD-3KW-230AC-1
373 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-40C | 3 | GV2-P14+3*LC1D18P7+OF+SD+E.R.H | SD-3KW-230AC-1
374 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-45C¦54-35C | 3 | GV2-P14+3*LC1D18P7+OF+SD+E.R.H | SD-3KW-230AC-1
375 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-50C¦54-40C | 3 | GV2-P14+3*LC1D18P7+OF+SD+E.R.H | SD-3KW-230AC-1
376 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP54-45C | 3 | GV2-P14+3*LC1D18P7+OF+SD+E.R.H | SD-3KW-230AC-1
377 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP54-50C | 3 | GV2-P14+3*LC1D18P7+OF+SD+E.R.H | SD-3KW-230AC-1
378 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-35C | 4 | GV2-P14+3*LC1D18P7+OF+SD+E.R.H | SD-4KW-230AC-1
379 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-40C | 4 | GV2-P14+3*LC1D18P7+OF+SD+E.R.H | SD-4KW-230AC-1
380 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-45C¦54-35C | 4 | GV2-P14+3*LC1D18P7+OF+SD+E.R.H | SD-4KW-230AC-1
381 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-50C¦54-40C | 4 | GV2-P14+3*LC1D18P7+OF+SD+E.R.H | SD-4KW-230AC-1
382 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP54-45C | 4 | GV2-P14+3*LC1D18P7+OF+SD+E.R.H | SD-4KW-230AC-1
383 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP54-50C | 4 | GV2-P14+3*LC1D18P7+OF+SD+E.R.H | SD-4KW-230AC-1
384 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-35C | 5.5 | GV2-P16+3*LC1D25P7+OF+SD+E.R.H | SD-5.5KW-230AC-1
385 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-40C | 5.5 | GV2-P16+3*LC1D25P7+OF+SD+E.R.H | SD-5.5KW-230AC-1
386 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-45C¦54-35C | 5.5 | GV2-P16+3*LC1D25P7+OF+SD+E.R.H | SD-5.5KW-230AC-1
387 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-50C¦54-40C | 5.5 | GV2-P16+3*LC1D25P7+OF+SD+E.R.H | SD-5.5KW-230AC-1
388 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP54-45C | 5.5 | GV2-P16+3*LC1D25P7+OF+SD+E.R.H | SD-5.5KW-230AC-1
389 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP54-50C | 5.5 | GV2-P16+3*LC1D25P7+OF+SD+E.R.H | SD-5.5KW-230AC-1
390 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-35C | 7.5 | NSX100H-MA25+3*LC1D40P7+LRD21-Aux | SD-7.5KW-230AC-1
391 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-40C | 7.5 | NSX100H-MA25+3*LC1D40P7+LRD21-Aux | SD-7.5KW-230AC-1
392 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-45C¦54-35C | 7.5 | NSX100H-MA25+3*LC1D40P7+LRD21-Aux | SD-7.5KW-230AC-1
393 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-50C¦54-40C | 7.5 | NSX100H-MA25+3*LC1D40P7+LRD21-Aux | SD-7.5KW-230AC-1
394 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP54-45C | 7.5 | NSX100H-MA25+3*LC1D40P7+LRD21-Aux | SD-7.5KW-230AC-1
395 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP54-50C | 7.5 | NSX100H-MA25+3*LC1D40P7+LRD21-Aux | SD-7.5KW-230AC-1
396 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-35C | 10 | NSX100H-MA25+3*LC1D40P7+LRD3322-Aux | SD-10KW-230AC-1
397 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-40C | 10 | NSX100H-MA25+3*LC1D40P7+LRD3322-Aux | SD-10KW-230AC-1
398 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-45C¦54-35C | 10 | NSX100H-MA25+3*LC1D40P7+LRD3322-Aux | SD-10KW-230AC-1
399 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-50C¦54-40C | 10 | NSX100H-MA25+3*LC1D40P7+LRD3322-Aux | SD-10KW-230AC-1
400 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP54-45C | 10 | NSX100H-MA25+3*LC1D40P7+LRD3322-Aux | SD-10KW-230AC-1
401 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP54-50C | 10 | NSX100H-MA25+3*LC1D40P7+LRD3322-Aux | SD-10KW-230AC-1
402 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-35C | 11 | NSX100H-MA25+3*LC1D40P7+LRD3322-Aux | SD-11KW-230AC-1
403 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-40C | 11 | NSX100H-MA25+3*LC1D40P7+LRD3322-Aux | SD-11KW-230AC-1
404 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-45C¦54-35C | 11 | NSX100H-MA25+3*LC1D40P7+LRD3322-Aux | SD-11KW-230AC-1
405 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-50C¦54-40C | 11 | NSX100H-MA25+3*LC1D40P7+LRD3322-Aux | SD-11KW-230AC-1
406 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP54-45C | 11 | NSX100H-MA25+3*LC1D40P7+LRD3322-Aux | SD-11KW-230AC-1
407 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP54-50C | 11 | NSX100H-MA25+3*LC1D40P7+LRD3322-Aux | SD-11KW-230AC-1
408 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-35C | 15 | NSX100H-MA50+3*LC1D80P7+LRD3353-Aux | SD-15KW-230AC-1
409 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-40C | 15 | NSX100H-MA50+3*LC1D80P7+LRD3353-Aux | SD-15KW-230AC-1
410 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-45C¦54-35C | 15 | NSX100H-MA50+3*LC1D80P7+LRD3353-Aux | SD-15KW-230AC-1
411 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-50C¦54-40C | 15 | NSX100H-MA50+3*LC1D80P7+LRD3353-Aux | SD-15KW-230AC-1
412 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP54-45C | 15 | NSX100H-MA50+3*LC1D80P7+LRD3353-Aux | SD-15KW-230AC-1
413 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP54-50C | 15 | NSX100H-MA50+3*LC1D80P7+LRD3353-Aux | SD-15KW-230AC-1
414 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-35C | 18.5 | NSX100H-MA50+3*LC1D80P7+LRD3355-Aux | SD-18.5KW-230AC-1
415 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-40C | 18.5 | NSX100H-MA50+3*LC1D80P7+LRD3355-Aux | SD-18.5KW-230AC-1
416 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-45C¦54-35C | 18.5 | NSX100H-MA50+3*LC1D80P7+LRD3355-Aux | SD-18.5KW-230AC-1
417 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-50C¦54-40C | 18.5 | NSX100H-MA50+3*LC1D80P7+LRD3355-Aux | SD-18.5KW-230AC-1
418 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP54-45C | 18.5 | NSX100H-MA50+3*LC1D80P7+LRD3355-Aux | SD-18.5KW-230AC-1
419 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP54-50C | 18.5 | NSX100H-MA50+3*LC1D80P7+LRD3355-Aux | SD-18.5KW-230AC-1
420 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-35C | 22 | NSX100H-MA50+3*LC1D80P7+LRD3357-Aux | SD-22KW-230AC-1
421 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-40C | 22 | NSX100H-MA50+3*LC1D80P7+LRD3357-Aux | SD-22KW-230AC-1
422 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-45C¦54-35C | 22 | NSX100H-MA50+3*LC1D80P7+LRD3357-Aux | SD-22KW-230AC-1
423 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-50C¦54-40C | 22 | NSX100H-MA50+3*LC1D80P7+LRD3357-Aux | SD-22KW-230AC-1
424 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP54-45C | 22 | NSX100H-MA50+3*LC1D80P7+LRD3357-Aux | SD-22KW-230AC-1
425 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP54-50C | 22 | NSX100H-MA50+3*LC1D80P7+LRD3357-Aux | SD-22KW-230AC-1
426 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-35C | 30 | NSX100H-MA100+3*LC1D80P7+LRD3359-Aux | SD-30KW-230AC-1
427 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-40C | 30 | NSX100H-MA100+3*LC1D80P7+LRD3359-Aux | SD-30KW-230AC-1
428 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-45C¦54-35C | 30 | NSX100H-MA100+3*LC1D80P7+LRD3359-Aux | SD-30KW-230AC-1
429 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-50C¦54-40C | 30 | NSX100H-MA100+3*LC1D80P7+LRD3359-Aux | SD-30KW-230AC-1
430 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP54-45C | 30 | NSX100H-MA100+3*LC1D80P7+LRD3359-Aux | SD-30KW-230AC-1
431 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP54-50C | 30 | NSX100H-MA100+3*LC1D80P7+LRD3359-Aux | SD-30KW-230AC-1
432 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-35C | 37 | NSX100H-MA100+3*LC1D80P7+LRD3363-Aux | SD-37KW-230AC-1
433 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-40C | 37 | NSX100H-MA100+3*LC1D80P7+LRD3363-Aux | SD-37KW-230AC-1
434 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-45C¦54-35C | 37 | NSX100H-MA100+3*LC1D80P7+LRD3363-Aux | SD-37KW-230AC-1
435 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-50C¦54-40C | 37 | NSX100H-MA100+3*LC1D80P7+LRD3363-Aux | SD-37KW-230AC-1
436 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP54-45C | 37 | NSX100H-MA100+3*LC1D115P7+LRD3363-Aux | SD-37KW-230AC-2
437 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP54-50C | 37 | NSX100H-MA100+3*LC1D115P7+LRD3363-Aux | SD-37KW-230AC-2
438 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-35C | 45 | NSX100H-MA100+3*LC1D115P7+LR9D5367-Aux | SD-45KW-230AC-1
439 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-40C | 45 | NSX100H-MA100+3*LC1D115P7+LR9D5367-Aux | SD-45KW-230AC-1
440 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-45C¦54-35C | 45 | NSX100H-MA100+3*LC1D115P7+LR9D5367-Aux | SD-45KW-230AC-1
441 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-50C¦54-40C | 45 | NSX100H-MA100+3*LC1D115P7+LR9D5367-Aux | SD-45KW-230AC-1
442 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP54-45C | 45 | NSX100H-MA100+3*LC1D115P7+LR9D5367-Aux | SD-45KW-230AC-1
443 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP54-50C | 45 | NSX100H-MA100+3*LC1D115P7+LR9D5367-Aux | SD-45KW-230AC-1
444 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-35C | 55 | NSX160H-MA150+3*LC1D150P7+LR9D5369-Aux | SD-55KW-230AC-1
445 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-40C | 55 | NSX160H-MA150+3*LC1D150P7+LR9D5369-Aux | SD-55KW-230AC-1
446 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-45C¦54-35C | 55 | NSX160H-MA150+3*LC1D150P7+LR9D5369-Aux | SD-55KW-230AC-1
447 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-50C¦54-40C | 55 | NSX160H-MA150+3*LC1D150P7+LR9D5369-Aux | SD-55KW-230AC-1
448 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP54-45C | 55 | NSX160H-MA150+3*LC1D150P7+LR9D5369-Aux | SD-55KW-230AC-1
449 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP54-50C | 55 | NSX160H-MA150+3*LC1F185P7+LR9F5369-Aux | SD-55KW-230AC-2
450 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-35C | 75 | NSX160H-MA150+3*LC1D150P7+LR9D5369-Aux | SD-75KW-230AC-1
451 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-40C | 75 | NSX160H-MA150+3*LC1D150P7+LR9D5369-Aux | SD-75KW-230AC-1
452 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-45C¦54-35C | 75 | NSX160H-MA150+3*LC1F185P7+LR9F5369-Aux | SD-75KW-230AC-2
453 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-50C¦54-40C | 75 | NSX160H-MA150+3*LC1F185P7+LR9F5369-Aux | SD-75KW-230AC-2
454 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP54-45C | 75 | NSX160H-MA150+3*LC1F225P7+LR9F5369-Aux | SD-75KW-230AC-3
455 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP54-50C | 75 | NSX160H-MA150+3*LC1F225P7+LR9F5369-Aux | SD-75KW-230AC-3
456 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-35C | 90 | NSX250H-MA220+3*LC1F185P7+LR9F5371-Aux | SD-90KW-230AC-1
457 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-40C | 90 | NSX250H-MA220+3*LC1F185P7+LR9F5371-Aux | SD-90KW-230AC-1
458 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-45C¦54-35C | 90 | NSX250H-MA220+3*LC1F225P7+LR9F5371-Aux | SD-90KW-230AC-2
459 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-50C¦54-40C | 90 | NSX250H-MA220+3*LC1F225P7+LR9F5371-Aux | SD-90KW-230AC-2
460 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP54-45C | 90 | NSX250H-MA220+3*LC1F265P7+LR9F5371-Aux | SD-90KW-230AC-3
461 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP54-50C | 90 | NSX250H-MA220+3*LC1F265P7+LR9F5371-Aux | SD-90KW-230AC-3
462 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-35C | 110 | NSX250H-MA220+3*LC1F225P7+LR9F5371-Aux | SD-110KW-230AC-1
463 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-40C | 110 | NSX250H-MA220+3*LC1F225P7+LR9F5371-Aux | SD-110KW-230AC-1
464 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-45C¦54-35C | 110 | NSX250H-MA220+3*LC1F265P7+LR9F5371-Aux | SD-110KW-230AC-2
465 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-50C¦54-40C | 110 | NSX250H-MA220+3*LC1F265P7+LR9F5371-Aux | SD-110KW-230AC-2
466 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP54-45C | 110 | NSX250H-MA220+3*LC1F330P7+LR9F5371-Aux | SD-110KW-230AC-3
467 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP54-50C | 110 | NSX250H-MA220+3*LC1F330P7+LR9F5371-Aux | SD-110KW-230AC-3
468 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-35C | 132 | NSX400H/320A+3*LC1F265P7+LR9F7375-Aux | SD-132KW-230AC-1
469 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-40C | 132 | NSX400H/320A+3*LC1F265P7+LR9F7375-Aux | SD-132KW-230AC-1
470 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-45C¦54-35C | 132 | NSX400H/320A+3*LC1F330P7+LR9F7375-Aux | SD-132KW-230AC-2
471 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-50C¦54-40C | 132 | NSX400H/320A+3*LC1F330P7+LR9F7375-Aux | SD-132KW-230AC-2
472 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP54-45C | 132 | NSX400H/320A+3*LC1F330P7+LR9F7375-Aux | SD-132KW-230AC-2
473 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP54-50C | 132 | NSX400H/320A+3*LC1F400P7+LR9F7375-Aux | SD-132KW-230AC-3
474 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-35C | 160 | NSX400H/320A+3*LC1F330P7+LR9F7375-Aux | SD-160KW-230AC-1
475 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-40C | 160 | NSX400H/320A+3*LC1F330P7+LR9F7375-Aux | SD-160KW-230AC-1
476 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-45C¦54-35C | 160 | NSX400H/320A+3*LC1F330P7+LR9F7375-Aux | SD-160KW-230AC-1
477 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-50C¦54-40C | 160 | NSX400H/320A+3*LC1F400P7+LR9F7375-Aux | SD-160KW-230AC-2
478 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP54-45C | 160 | NSX400H/320A+3*LC1F400P7+LR9F7375-Aux | SD-160KW-230AC-2
479 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP54-50C | 160 | NSX400H/320A+3*LC1F500P7+LR9F7375-Aux | SD-160KW-230AC-3
480 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-35C | 200 | NSX630H/500A+3*LC1F400P7+LR9F7379-Aux | SD-200KW-230AC-1
481 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-40C | 200 | NSX630H/500A+3*LC1F400P7+LR9F7379-Aux | SD-200KW-230AC-1
482 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-45C¦54-35C | 200 | NSX630H/500A+3*LC1F500P7+LR9F7379-Aux | SD-200KW-230AC-2
483 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-50C¦54-40C | 200 | NSX630H/500A+3*LC1F500P7+LR9F7379-Aux | SD-200KW-230AC-2
484 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-35C | 220 | NSX630H/500A+3*LC1F500P7+LR9F7379-Aux | SD-220KW-230AC-1
485 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-40C | 220 | NSX630H/500A+3*LC1F500P7+LR9F7379-Aux | SD-220KW-230AC-1
486 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-45C¦54-35C | 220 | NSX630H/500A+3*LC1F500P7+LR9F7379-Aux | SD-220KW-230AC-1
487 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-35C | 250 | NSX630H/500A+3*LC1F500P7+LR9F7379-Aux | SD-250KW-230AC-1
488 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-40C | 250 | NSX630H/500A+3*LC1F500P7+LR9F7379-Aux | SD-250KW-230AC-1
489 | 415 | 230 | Thermal Relay | Y_D | IP42-45C¦54-35C | 250 | NSX630H/500A+3*LC1F500P7+LR9F7379-Aux | SD-250KW-230AC-1
490 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-35º | 0.18 | GV2-P04+LC1-D09M7+OF+SD+E.R.H | DOL-0.18KW-220AC-1
491 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-40º | 0.18 | GV2-P04+LC1-D09M7+OF+SD+E.R.H | DOL-0.18KW-220AC-1
492 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-45ºC¦54-35ºC | 0.18 | GV2-P04+LC1-D09M7+OF+SD+E.R.H | DOL-0.18KW-220AC-1
493 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-50ºC¦54-40ºC | 0.18 | GV2-P04+LC1-D09M7+OF+SD+E.R.H | DOL-0.18KW-220AC-1
494 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP54-45ºC | 0.18 | GV2-P04+LC1-D09M7+OF+SD+E.R.H | DOL-0.18KW-220AC-1
495 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP54-50ºC | 0.18 | GV2-P04+LC1-D09M7+OF+SD+E.R.H | DOL-0.18KW-220AC-1
496 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-35º | 0.25 | GV2-P05+LC1-D09M7+OF+SD+E.R.H | DOL-0.25KW-220AC-1
497 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-40º | 0.25 | GV2-P05+LC1-D09M7+OF+SD+E.R.H | DOL-0.25KW-220AC-1
498 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-45ºC¦54-35ºC | 0.25 | GV2-P05+LC1-D09M7+OF+SD+E.R.H | DOL-0.25KW-220AC-1
499 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-50ºC¦54-40ºC | 0.25 | GV2-P05+LC1-D09M7+OF+SD+E.R.H | DOL-0.25KW-220AC-1
500 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP54-45ºC | 0.25 | GV2-P05+LC1-D09M7+OF+SD+E.R.H | DOL-0.25KW-220AC-1
501 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP54-50ºC | 0.25 | GV2-P05+LC1-D09M7+OF+SD+E.R.H | DOL-0.25KW-220AC-1
502 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-35º | 0.37 | GV2-P06+LC1-D09M7+OF+SD+E.R.H | DOL-0.37KW-220AC-1
503 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-40º | 0.37 | GV2-P06+LC1-D09M7+OF+SD+E.R.H | DOL-0.37KW-220AC-1
504 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-45ºC¦54-35ºC | 0.37 | GV2-P06+LC1-D09M7+OF+SD+E.R.H | DOL-0.37KW-220AC-1
505 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-50ºC¦54-40ºC | 0.37 | GV2-P06+LC1-D09M7+OF+SD+E.R.H | DOL-0.37KW-220AC-1
506 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP54-45ºC | 0.37 | GV2-P06+LC1-D09M7+OF+SD+E.R.H | DOL-0.37KW-220AC-1
507 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP54-50ºC | 0.37 | GV2-P06+LC1-D09M7+OF+SD+E.R.H | DOL-0.37KW-220AC-1
508 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-35º | 0.55 | GV2-P06+LC1-D09M7+OF+SD+E.R.H | DOL-0.55KW-220AC-1
509 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-40º | 0.55 | GV2-P06+LC1-D09M7+OF+SD+E.R.H | DOL-0.55KW-220AC-1
510 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-45ºC¦54-35ºC | 0.55 | GV2-P06+LC1-D09M7+OF+SD+E.R.H | DOL-0.55KW-220AC-1
511 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-50ºC¦54-40ºC | 0.55 | GV2-P06+LC1-D09M7+OF+SD+E.R.H | DOL-0.55KW-220AC-1
512 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP54-45ºC | 0.55 | GV2-P06+LC1-D09M7+OF+SD+E.R.H | DOL-0.55KW-220AC-1
513 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP54-50ºC | 0.55 | GV2-P06+LC1-D09M7+OF+SD+E.R.H | DOL-0.55KW-220AC-1
514 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-35º | 0.75 | GV2-P07+LC1-D09M7+OF+SD+E.R.H | DOL-0.75KW-220AC-1
515 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-40º | 0.75 | GV2-P07+LC1-D09M7+OF+SD+E.R.H | DOL-0.75KW-220AC-1
516 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-45ºC¦54-35ºC | 0.75 | GV2-P07+LC1-D09M7+OF+SD+E.R.H | DOL-0.75KW-220AC-1
517 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-50ºC¦54-40ºC | 0.75 | GV2-P07+LC1-D09M7+OF+SD+E.R.H | DOL-0.75KW-220AC-1
518 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP54-45ºC | 0.75 | GV2-P07+LC1-D09M7+OF+SD+E.R.H | DOL-0.75KW-220AC-1
519 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP54-50ºC | 0.75 | GV2-P07+LC1-D09M7+OF+SD+E.R.H | DOL-0.75KW-220AC-1
520 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-35º | 1.1 | GV2-P08+LC1-D09M7+OF+SD+E.R.H | DOL-1.1KW-220AC-1
521 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-40º | 1.1 | GV2-P08+LC1-D09M7+OF+SD+E.R.H | DOL-1.1KW-220AC-1
522 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-45ºC¦54-35ºC | 1.1 | GV2-P08+LC1-D09M7+OF+SD+E.R.H | DOL-1.1KW-220AC-1
523 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-50ºC¦54-40ºC | 1.1 | GV2-P08+LC1-D09M7+OF+SD+E.R.H | DOL-1.1KW-220AC-1
524 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP54-45ºC | 1.1 | GV2-P08+LC1-D09M7+OF+SD+E.R.H | DOL-1.1KW-220AC-1
525 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP54-50ºC | 1.1 | GV2-P08+LC1-D09M7+OF+SD+E.R.H | DOL-1.1KW-220AC-1
526 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-35º | 1.5 | GV2-P08+LC1-D09M7+OF+SD+E.R.H | DOL-1.5KW-220AC-1
527 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-40º | 1.5 | GV2-P08+LC1-D09M7+OF+SD+E.R.H | DOL-1.5KW-220AC-1
528 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-45ºC¦54-35ºC | 1.5 | GV2-P08+LC1-D09M7+OF+SD+E.R.H | DOL-1.5KW-220AC-1
529 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-50ºC¦54-40ºC | 1.5 | GV2-P08+LC1-D09M7+OF+SD+E.R.H | DOL-1.5KW-220AC-1
530 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP54-45ºC | 1.5 | GV2-P08+LC1-D09M7+OF+SD+E.R.H | DOL-1.5KW-220AC-1
531 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP54-50ºC | 1.5 | GV2-P08+LC1-D09M7+OF+SD+E.R.H | DOL-1.5KW-220AC-1
532 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-35º | 2.2 | GV2-P10+LC1-D09M7+OF+SD+E.R.H | DOL-2.2KW-220AC-1
533 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-40º | 2.2 | GV2-P10+LC1-D09M7+OF+SD+E.R.H | DOL-2.2KW-220AC-1
534 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-45ºC¦54-35ºC | 2.2 | GV2-P10+LC1-D09M7+OF+SD+E.R.H | DOL-2.2KW-220AC-1
535 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-50ºC¦54-40ºC | 2.2 | GV2-P10+LC1-D09M7+OF+SD+E.R.H | DOL-2.2KW-220AC-1
536 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP54-45ºC | 2.2 | GV2-P10+LC1-D09M7+OF+SD+E.R.H | DOL-2.2KW-220AC-1
537 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP54-50ºC | 2.2 | GV2-P10+LC1-D09M7+OF+SD+E.R.H | DOL-2.2KW-220AC-1
538 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-35º | 3 | GV2-P14+LC1-D09M7+OF+SD+E.R.H | DOL-3KW-220AC-1
539 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-40º | 3 | GV2-P14+LC1-D09M7+OF+SD+E.R.H | DOL-3KW-220AC-1
540 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-45ºC¦54-35ºC | 3 | GV2-P14+LC1-D09M7+OF+SD+E.R.H | DOL-3KW-220AC-1
541 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-50ºC¦54-40ºC | 3 | GV2-P14+LC1-D09M7+OF+SD+E.R.H | DOL-3KW-220AC-1
542 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP54-45ºC | 3 | GV2-P14+LC1-D09M7+OF+SD+E.R.H | DOL-3KW-220AC-1
543 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP54-50ºC | 3 | GV2-P14+LC1-D09M7+OF+SD+E.R.H | DOL-3KW-220AC-1
544 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-35º | 4 | GV2-P14+LC1-D18M7+OF+SD+E.R.H | DOL-4KW-220AC-1
545 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-40º | 4 | GV2-P14+LC1-D18M7+OF+SD+E.R.H | DOL-4KW-220AC-1
546 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-45ºC¦54-35ºC | 4 | GV2-P14+LC1-D18M7+OF+SD+E.R.H | DOL-4KW-220AC-1
547 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-50ºC¦54-40ºC | 4 | GV2-P14+LC1-D18M7+OF+SD+E.R.H | DOL-4KW-220AC-1
548 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP54-45ºC | 4 | GV2-P14+LC1-D18M7+OF+SD+E.R.H | DOL-4KW-220AC-1
549 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP54-50ºC | 4 | GV2-P14+LC1-D18M7+OF+SD+E.R.H | DOL-4KW-220AC-1
550 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-35º | 5.5 | GV2-P16+LC1-D25M7+OF+SD+E.R.H | DOL-5.5KW-220AC-1
551 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-40º | 5.5 | GV2-P16+LC1-D25M7+OF+SD+E.R.H | DOL-5.5KW-220AC-1
552 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-45ºC¦54-35ºC | 5.5 | GV2-P16+LC1-D25M7+OF+SD+E.R.H | DOL-5.5KW-220AC-1
553 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-50ºC¦54-40ºC | 5.5 | GV2-P16+LC1-D25M7+OF+SD+E.R.H | DOL-5.5KW-220AC-1
554 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP54-45ºC | 5.5 | GV2-P16+LC1-D25M7+OF+SD+E.R.H | DOL-5.5KW-220AC-1
555 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP54-50ºC | 5.5 | GV2-P16+LC1-D25M7+OF+SD+E.R.H | DOL-5.5KW-220AC-1
556 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-35º | 7.5 | NSX100H-MA25+LC1D40M7+LRD21-Aux | DOL-7.5KW-220AC-1
557 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-40º | 7.5 | NSX100H-MA25+LC1D40M7+LRD21-Aux | DOL-7.5KW-220AC-1
558 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-45ºC¦54-35ºC | 7.5 | NSX100H-MA25+LC1D40M7+LRD21-Aux | DOL-7.5KW-220AC-1
559 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-50ºC¦54-40ºC | 7.5 | NSX100H-MA25+LC1D40M7+LRD21-Aux | DOL-7.5KW-220AC-1
560 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP54-45ºC | 7.5 | NSX100H-MA25+LC1D40M7+LRD21-Aux | DOL-7.5KW-220AC-1
561 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP54-50ºC | 7.5 | NSX100H-MA25+LC1D40M7+LRD21-Aux | DOL-7.5KW-220AC-1
562 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-35º | 10 | NSX100H-MA25+LC1D40M7+LRD3322-Aux | DOL-10KW-220AC-1
563 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-40º | 10 | NSX100H-MA25+LC1D40M7+LRD3322-Aux | DOL-10KW-220AC-1
564 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-45ºC¦54-35ºC | 10 | NSX100H-MA25+LC1D40M7+LRD3322-Aux | DOL-10KW-220AC-1
565 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-50ºC¦54-40ºC | 10 | NSX100H-MA25+LC1D40M7+LRD3322-Aux | DOL-10KW-220AC-1
566 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP54-45ºC | 10 | NSX100H-MA25+LC1D40M7+LRD3322-Aux | DOL-10KW-220AC-1
567 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP54-50ºC | 10 | NSX100H-MA25+LC1D40M7+LRD3322-Aux | DOL-10KW-220AC-1
568 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-35º | 11 | NSX100H-MA25+LC1D40M7+LRD3322-Aux | DOL-11KW-220AC-1
569 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-40º | 11 | NSX100H-MA25+LC1D40M7+LRD3322-Aux | DOL-11KW-220AC-1
570 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-45ºC¦54-35ºC | 11 | NSX100H-MA25+LC1D40M7+LRD3322-Aux | DOL-11KW-220AC-1
571 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-50ºC¦54-40ºC | 11 | NSX100H-MA25+LC1D40M7+LRD3322-Aux | DOL-11KW-220AC-1
572 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP54-45ºC | 11 | NSX100H-MA25+LC1D40M7+LRD3322-Aux | DOL-11KW-220AC-1
573 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP54-50ºC | 11 | NSX100H-MA25+LC1D40M7+LRD3322-Aux | DOL-11KW-220AC-1
574 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-35º | 15 | NSX100H-MA50+LC1D80M7+LRD3353-Aux | DOL-15KW-220AC-1
575 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-40º | 15 | NSX100H-MA50+LC1D80M7+LRD3353-Aux | DOL-15KW-220AC-1
576 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-45ºC¦54-35ºC | 15 | NSX100H-MA50+LC1D80M7+LRD3353-Aux | DOL-15KW-220AC-1
577 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-50ºC¦54-40ºC | 15 | NSX100H-MA50+LC1D80M7+LRD3353-Aux | DOL-15KW-220AC-1
578 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP54-45ºC | 15 | NSX100H-MA50+LC1D80M7+LRD3353-Aux | DOL-15KW-220AC-1
579 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP54-50ºC | 15 | NSX100H-MA50+LC1D80M7+LRD3353-Aux | DOL-15KW-220AC-1
580 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-35º | 18.5 | NSX100H-MA50+LC1D80M7+LRD3355-Aux | DOL-18.5KW-220AC-1
581 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-40º | 18.5 | NSX100H-MA50+LC1D80M7+LRD3355-Aux | DOL-18.5KW-220AC-1
582 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-45ºC¦54-35ºC | 18.5 | NSX100H-MA50+LC1D80M7+LRD3355-Aux | DOL-18.5KW-220AC-1
583 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-50ºC¦54-40ºC | 18.5 | NSX100H-MA50+LC1D80M7+LRD3355-Aux | DOL-18.5KW-220AC-1
584 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP54-45ºC | 18.5 | NSX100H-MA50+LC1D80M7+LRD3355-Aux | DOL-18.5KW-220AC-1
585 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP54-50ºC | 18.5 | NSX100H-MA50+LC1D80M7+LRD3355-Aux | DOL-18.5KW-220AC-1
586 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-35º | 22 | NSX100H-MA50+LC1D80M7+LRD3357-Aux | DOL-22KW-220AC-1
587 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-40º | 22 | NSX100H-MA50+LC1D80M7+LRD3357-Aux | DOL-22KW-220AC-1
588 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-45ºC¦54-35ºC | 22 | NSX100H-MA50+LC1D80M7+LRD3357-Aux | DOL-22KW-220AC-1
589 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-50ºC¦54-40ºC | 22 | NSX100H-MA50+LC1D80M7+LRD3357-Aux | DOL-22KW-220AC-1
590 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP54-45ºC | 22 | NSX100H-MA50+LC1D80M7+LRD3357-Aux | DOL-22KW-220AC-1
591 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP54-50ºC | 22 | NSX100H-MA50+LC1D80M7+LRD3357-Aux | DOL-22KW-220AC-1
592 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-35º | 30 | NSX100H-MA100+LC1D80M7+LRD3359-Aux | DOL-30KW-220AC-1
593 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-40º | 30 | NSX100H-MA100+LC1D80M7+LRD3359-Aux | DOL-30KW-220AC-1
594 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-45ºC¦54-35ºC | 30 | NSX100H-MA100+LC1D80M7+LRD3359-Aux | DOL-30KW-220AC-1
595 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-50ºC¦54-40ºC | 30 | NSX100H-MA100+LC1D80M7+LRD3359-Aux | DOL-30KW-220AC-1
596 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP54-45ºC | 30 | NSX100H-MA100+LC1D80M7+LRD3359-Aux | DOL-30KW-220AC-1
597 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP54-50ºC | 30 | NSX100H-MA100+LC1D80M7+LRD3359-Aux | DOL-30KW-220AC-1
598 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-35º | 37 | NSX100H-MA100+LC1D80M7+LRD3363-Aux | DOL-37KW-220AC-1
599 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-40º | 37 | NSX100H-MA100+LC1D80M7+LRD3363-Aux | DOL-37KW-220AC-1
600 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-45ºC¦54-35ºC | 37 | NSX100H-MA100+LC1D80M7+LRD3363-Aux | DOL-37KW-220AC-1
601 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-50ºC¦54-40ºC | 37 | NSX100H-MA100+LC1D80M7+LRD3363-Aux | DOL-37KW-220AC-1
602 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP54-45ºC | 37 | NSX100H-MA100+LC1D115M7+LRD3363-Aux | DOL-37KW-220AC-2
603 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP54-50ºC | 37 | NSX100H-MA100+LC1D115M7+LRD3363-Aux | DOL-37KW-220AC-2
604 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-35º | 45 | NSX100H-MA100+LC1D115M7+LR9D5367-Aux | DOL-45KW-220AC-1
605 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-40º | 45 | NSX100H-MA100+LC1D115M7+LR9D5367-Aux | DOL-45KW-220AC-1
606 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-45ºC¦54-35ºC | 45 | NSX100H-MA100+LC1D115M7+LR9D5367-Aux | DOL-45KW-220AC-1
607 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-50ºC¦54-40ºC | 45 | NSX100H-MA100+LC1D115M7+LR9D5367-Aux | DOL-45KW-220AC-1
608 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP54-45ºC | 45 | NSX100H-MA100+LC1D115M7+LR9D5367-Aux | DOL-45KW-220AC-1
609 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP54-50ºC | 45 | NSX100H-MA100+LC1D115M7+LR9D5367-Aux | DOL-45KW-220AC-1
610 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-35º | 55 | NSX160H-MA150+LC1D150M7+LR9D5369-Aux | DOL-55KW-220AC-1
611 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-40º | 55 | NSX160H-MA150+LC1D150M7+LR9D5369-Aux | DOL-55KW-220AC-1
612 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-45ºC¦54-35ºC | 55 | NSX160H-MA150+LC1D150M7+LR9D5369-Aux | DOL-55KW-220AC-1
613 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-50ºC¦54-40ºC | 55 | NSX160H-MA150+LC1D150M7+LR9D5369-Aux | DOL-55KW-220AC-1
614 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP54-45ºC | 55 | NSX160H-MA150+LC1D150M7+LR9D5369-Aux | DOL-55KW-220AC-1
615 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP54-50ºC | 55 | NSX160H-MA150+LC1F185M7+LR9F5369-Aux | DOL-55KW-220AC-2
616 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-35º | 75 | NSX160H-MA150+LC1D150M7+LR9D5369-Aux | DOL-75KW-220AC-1
617 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-40º | 75 | NSX160H-MA150+LC1D150M7+LR9D5369-Aux | DOL-75KW-220AC-1
618 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-45ºC¦54-35ºC | 75 | NSX160H-MA150+LC1F185M7+LR9F5369-Aux | DOL-75KW-220AC-2
619 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-50ºC¦54-40ºC | 75 | NSX160H-MA150+LC1F185M7+LR9F5369-Aux | DOL-75KW-220AC-2
620 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP54-45ºC | 75 | NSX160H-MA150+LC1F225M7+LR9F5369-Aux | DOL-75KW-220AC-3
621 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP54-50ºC | 75 | NSX160H-MA150+LC1F225M7+LR9F5369-Aux | DOL-75KW-220AC-3
622 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-35º | 90 | NSX250H-MA220+LC1F185M7+LR9F5371-Aux | DOL-90KW-220AC-1
623 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-40º | 90 | NSX250H-MA220+LC1F185M7+LR9F5371-Aux | DOL-90KW-220AC-1
624 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-45ºC¦54-35ºC | 90 | NSX250H-MA220+LC1F225M7+LR9F5371-Aux | DOL-90KW-220AC-2
625 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-50ºC¦54-40ºC | 90 | NSX250H-MA220+LC1F225M7+LR9F5371-Aux | DOL-90KW-220AC-2
626 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP54-45ºC | 90 | NSX250H-MA220+LC1F265M7+LR9F5371-Aux | DOL-90KW-220AC-3
627 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP54-50ºC | 90 | NSX250H-MA220+LC1F265M7+LR9F5371-Aux | DOL-90KW-220AC-3
628 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-35º | 110 | NSX250H-MA220+LC1F225M7+LR9F5371-Aux | DOL-110KW-220AC-1
629 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-40º | 110 | NSX250H-MA220+LC1F225M7+LR9F5371-Aux | DOL-110KW-220AC-1
630 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-45ºC¦54-35ºC | 110 | NSX250H-MA220+LC1F265M7+LR9F5371-Aux | DOL-110KW-220AC-2
631 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-50ºC¦54-40ºC | 110 | NSX250H-MA220+LC1F265M7+LR9F5371-Aux | DOL-110KW-220AC-2
632 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP54-45ºC | 110 | NSX250H-MA220+LC1F330M7+LR9F5371-Aux | DOL-110KW-220AC-3
633 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP54-50ºC | 110 | NSX250H-MA220+LC1F330M7+LR9F5371-Aux | DOL-110KW-220AC-3
634 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-35º | 132 | NSX400H/320A+LC1F265M7+LR9F7375-Aux | DOL-132KW-220AC-1
635 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-40º | 132 | NSX400H/320A+LC1F265M7+LR9F7375-Aux | DOL-132KW-220AC-1
636 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-45ºC¦54-35ºC | 132 | NSX400H/320A+LC1F330M7+LR9F7375-Aux | DOL-132KW-220AC-2
637 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-50ºC¦54-40ºC | 132 | NSX400H/320A+LC1F330M7+LR9F7375-Aux | DOL-132KW-220AC-2
638 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP54-45ºC | 132 | NSX400H/320A+LC1F330M7+LR9F7375-Aux | DOL-132KW-220AC-2
639 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP54-50ºC | 132 | NSX400H/320A+LC1F400M7+LR9F7375-Aux | DOL-132KW-220AC-3
640 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-35º | 160 | NSX400H/320A+LC1F330M7+LR9F7375-Aux | DOL-160KW-220AC-1
641 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-40º | 160 | NSX400H/320A+LC1F330M7+LR9F7375-Aux | DOL-160KW-220AC-1
642 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-45ºC¦54-35ºC | 160 | NSX400H/320A+LC1F330M7+LR9F7375-Aux | DOL-160KW-220AC-1
643 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-50ºC¦54-40ºC | 160 | NSX400H/320A+LC1F400M7+LR9F7375-Aux | DOL-160KW-220AC-2
644 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP54-45ºC | 160 | NSX400H/320A+LC1F400M7+LR9F7375-Aux | DOL-160KW-220AC-2
645 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP54-50ºC | 160 | NSX400H/320A+LC1F500M7+LR9F7375-Aux | DOL-160KW-220AC-3
646 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-35º | 200 | NSX630H/500A+LC1F400M7+LR9F7379-Aux | DOL-200KW-220AC-1
647 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-40º | 200 | NSX630H/500A+LC1F400M7+LR9F7379-Aux | DOL-200KW-220AC-1
648 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-45ºC¦54-35ºC | 200 | NSX630H/500A+LC1F500M7+LR9F7379-Aux | DOL-200KW-220AC-2
649 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-50ºC¦54-40ºC | 200 | NSX630H/500A+LC1F500M7+LR9F7379-Aux | DOL-200KW-220AC-2
650 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-35º | 220 | NSX630H/500A+LC1F500M7+LR9F7379-Aux | DOL-220KW-220AC-1
651 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-40º | 220 | NSX630H/500A+LC1F500M7+LR9F7379-Aux | DOL-220KW-220AC-1
652 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-45ºC¦54-35ºC | 220 | NSX630H/500A+LC1F500M7+LR9F7379-Aux | DOL-220KW-220AC-1
653 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-50ºC¦54-40ºC | 220 | NSX630H/500A+LC1F500M7+LR9F7379-Aux | DOL-220KW-220AC-1
654 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-35º | 250 | NSX630H/500A+LC1F500M7+LR9F7379-Aux | DOL-250KW-220AC-1
655 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-40º | 250 | NSX630H/500A+LC1F500M7+LR9F7379-Aux | DOL-250KW-220AC-1
656 | 415 | 220 | Thermal Relay | DOL | IP42-45ºC¦54-35ºC | 250 | NSX630H/500A+LC1F500M7+LR9F7379-Aux | DOL-250KW-220AC-1
657 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-40°C | 0.18 | GV2-P04+2*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | REV-0.18KW-220AC-1
658 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-35°C | 0.18 | GV2-P04+2*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | REV-0.18KW-220AC-1
659 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 0.18 | GV2-P04+2*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | REV-0.18KW-220AC-1
660 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 0.18 | GV2-P04+2*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | REV-0.18KW-220AC-1
661 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-45°C | 0.18 | GV2-P04+2*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | REV-0.18KW-220AC-1
662 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-50°C | 0.18 | GV2-P04+2*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | REV-0.18KW-220AC-1
663 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-40°C | 0.25 | GV2-P05+2*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | REV-0.25KW-220AC-1
664 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-35°C | 0.25 | GV2-P05+2*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | REV-0.25KW-220AC-1
665 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 0.25 | GV2-P05+2*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | REV-0.25KW-220AC-1
666 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 0.25 | GV2-P05+2*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | REV-0.25KW-220AC-1
667 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-45°C | 0.25 | GV2-P05+2*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | REV-0.25KW-220AC-1
668 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-50°C | 0.25 | GV2-P05+2*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | REV-0.25KW-220AC-1
669 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-40°C | 0.37 | GV2-P06+2*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | REV-.37KW-220AC-1
670 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-35°C | 0.37 | GV2-P06+2*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | REV-.37KW-220AC-1
671 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 0.37 | GV2-P06+2*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | REV-.37KW-220AC-1
672 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 0.37 | GV2-P06+2*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | REV-.37KW-220AC-1
673 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-45°C | 0.37 | GV2-P06+2*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | REV-.37KW-220AC-1
674 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-50°C | 0.37 | GV2-P06+2*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | REV-.37KW-220AC-1
675 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-40°C | 0.55 | GV2-P06+2*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | REV-0.55KW-220AC-1
676 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-35°C | 0.55 | GV2-P06+2*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | REV-0.55KW-220AC-1
677 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 0.55 | GV2-P06+2*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | REV-0.55KW-220AC-1
678 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 0.55 | GV2-P06+2*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | REV-0.55KW-220AC-1
679 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-45°C | 0.55 | GV2-P06+2*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | REV-0.55KW-220AC-1
680 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-50°C | 0.55 | GV2-P06+2*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | REV-0.55KW-220AC-1
681 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-40°C | 0.75 | GV2-P07+2*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | REV-0.75KW-220AC-1
682 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-35°C | 0.75 | GV2-P07+2*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | REV-0.75KW-220AC-1
683 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 0.75 | GV2-P07+2*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | REV-0.75KW-220AC-1
684 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 0.75 | GV2-P07+2*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | REV-0.75KW-220AC-1
685 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-45°C | 0.75 | GV2-P07+2*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | REV-0.75KW-220AC-1
686 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-50°C | 0.75 | GV2-P07+2*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | REV-0.75KW-220AC-1
687 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-40°C | 1.1 | GV2-P08+2*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | REV-1.1KW-220AC-1
688 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-35°C | 1.1 | GV2-P08+2*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | REV-1.1KW-220AC-1
689 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 1.1 | GV2-P08+2*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | REV-1.1KW-220AC-1
690 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 1.1 | GV2-P08+2*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | REV-1.1KW-220AC-1
691 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-45°C | 1.1 | GV2-P08+2*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | REV-1.1KW-220AC-1
692 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-50°C | 1.1 | GV2-P08+2*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | REV-1.1KW-220AC-1
693 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-40°C | 1.5 | GV2-P08+2*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | REV-1.5KW-220AC-1
694 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-35°C | 1.5 | GV2-P08+2*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | REV-1.5KW-220AC-1
695 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 1.5 | GV2-P08+2*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | REV-1.5KW-220AC-1
696 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 1.5 | GV2-P08+2*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | REV-1.5KW-220AC-1
697 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-45°C | 1.5 | GV2-P08+2*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | REV-1.5KW-220AC-1
698 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-50°C | 1.5 | GV2-P08+2*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | REV-1.5KW-220AC-1
699 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-40°C | 2.2 | GV2-P10+2*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | REV-2.2KW-220AC-1
700 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-35°C | 2.2 | GV2-P10+2*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | REV-2.2KW-220AC-1
701 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 2.2 | GV2-P10+2*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | REV-2.2KW-220AC-1
702 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 2.2 | GV2-P10+2*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | REV-2.2KW-220AC-1
703 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-45°C | 2.2 | GV2-P10+2*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | REV-2.2KW-220AC-1
704 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-50°C | 2.2 | GV2-P10+2*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | REV-2.2KW-220AC-1
705 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-40°C | 3 | GV2-P14+2*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | REV-3KW-220AC-1
706 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-35°C | 3 | GV2-P14+2*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | REV-3KW-220AC-1
707 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 3 | GV2-P14+2*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | REV-3KW-220AC-1
708 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 3 | GV2-P14+2*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | REV-3KW-220AC-1
709 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-45°C | 3 | GV2-P14+2*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | REV-3KW-220AC-1
710 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-50°C | 3 | GV2-P14+2*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | REV-3KW-220AC-1
711 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-40°C | 4 | GV2-P14+2*LC1D18M7+OF+SD+E.R.H | REV-4KW-220AC-1
712 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-35°C | 4 | GV2-P14+2*LC1D18M7+OF+SD+E.R.H | REV-4KW-220AC-1
713 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 4 | GV2-P14+2*LC1D18M7+OF+SD+E.R.H | REV-4KW-220AC-1
714 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 4 | GV2-P14+2*LC1D18M7+OF+SD+E.R.H | REV-4KW-220AC-1
715 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-45°C | 4 | GV2-P14+2*LC1D18M7+OF+SD+E.R.H | REV-4KW-220AC-1
716 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-50°C | 4 | GV2-P14+2*LC1D18M7+OF+SD+E.R.H | REV-4KW-220AC-1
717 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-40°C | 5.5 | GV2-P16+2*LC1D25M7+OF+SD+E.R.H | REV-5.5KW-220AC-1
718 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-35°C | 5.5 | GV2-P16+2*LC1D25M7+OF+SD+E.R.H | REV-5.5KW-220AC-1
719 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 5.5 | GV2-P16+2*LC1D25M7+OF+SD+E.R.H | REV-5.5KW-220AC-1
720 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 5.5 | GV2-P16+2*LC1D25M7+OF+SD+E.R.H | REV-5.5KW-220AC-1
721 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-45°C | 5.5 | GV2-P16+2*LC1D25M7+OF+SD+E.R.H | REV-5.5KW-220AC-1
722 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-50°C | 5.5 | GV2-P16+2*LC1D25M7+OF+SD+E.R.H | REV-5.5KW-220AC-1
723 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-40°C | 7.5 | NSX100H-MA25+2*LC1D40M7+LRD21-Aux | REV-7.5KW-220AC-1
724 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-35°C | 7.5 | NSX100H-MA25+2*LC1D40M7+LRD21-Aux | REV-7.5KW-220AC-1
725 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 7.5 | NSX100H-MA25+2*LC1D40M7+LRD21-Aux | REV-7.5KW-220AC-1
726 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 7.5 | NSX100H-MA25+2*LC1D40M7+LRD21-Aux | REV-7.5KW-220AC-1
727 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-45°C | 7.5 | NSX100H-MA25+2*LC1D40M7+LRD21-Aux | REV-7.5KW-220AC-1
728 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-50°C | 7.5 | NSX100H-MA25+2*LC1D40M7+LRD21-Aux | REV-7.5KW-220AC-1
729 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-40°C | 10 | NSX100H-MA25+2*LC1D40M7+LRD3322-Aux | REV-10KW-220AC-1
730 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-35°C | 10 | NSX100H-MA25+2*LC1D40M7+LRD3322-Aux | REV-10KW-220AC-1
731 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 10 | NSX100H-MA25+2*LC1D40M7+LRD3322-Aux | REV-10KW-220AC-1
732 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 10 | NSX100H-MA25+2*LC1D40M7+LRD3322-Aux | REV-10KW-220AC-1
733 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-45°C | 10 | NSX100H-MA25+2*LC1D40M7+LRD3322-Aux | REV-10KW-220AC-1
734 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-50°C | 10 | NSX100H-MA25+2*LC1D40M7+LRD3322-Aux | REV-10KW-220AC-1
735 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-40°C | 11 | NSX100H-MA25+2*LC1D40M7+LRD3322-Aux | REV-11KW-220AC-1
736 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-35°C | 11 | NSX100H-MA25+2*LC1D40M7+LRD3322-Aux | REV-11KW-220AC-1
737 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 11 | NSX100H-MA25+2*LC1D40M7+LRD3322-Aux | REV-11KW-220AC-1
738 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 11 | NSX100H-MA25+2*LC1D40M7+LRD3322-Aux | REV-11KW-220AC-1
739 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-45°C | 11 | NSX100H-MA25+2*LC1D40M7+LRD3322-Aux | REV-11KW-220AC-1
740 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-50°C | 11 | NSX100H-MA25+2*LC1D40M7+LRD3322-Aux | REV-11KW-220AC-1
741 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-40°C | 15 | NSX100H-MA50+2*LC1D80M7+LRD3353-Aux | REV-15KW-220AC-1
742 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-35°C | 15 | NSX100H-MA50+2*LC1D80M7+LRD3353-Aux | REV-15KW-220AC-1
743 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 15 | NSX100H-MA50+2*LC1D80M7+LRD3353-Aux | REV-15KW-220AC-1
744 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 15 | NSX100H-MA50+2*LC1D80M7+LRD3353-Aux | REV-15KW-220AC-1
745 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-45°C | 15 | NSX100H-MA50+2*LC1D80M7+LRD3353-Aux | REV-15KW-220AC-1
746 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-50°C | 15 | NSX100H-MA50+2*LC1D80M7+LRD3353-Aux | REV-15KW-220AC-1
747 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-40°C | 18.5 | NSX100H-MA50+2*LC1D80M7+LRD3355-Aux | REV-18.5KW-220AC-1
748 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-35°C | 18.5 | NSX100H-MA50+2*LC1D80M7+LRD3355-Aux | REV-18.5KW-220AC-1
749 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 18.5 | NSX100H-MA50+2*LC1D80M7+LRD3355-Aux | REV-18.5KW-220AC-1
750 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 18.5 | NSX100H-MA50+2*LC1D80M7+LRD3355-Aux | REV-18.5KW-220AC-1
751 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-45°C | 18.5 | NSX100H-MA50+2*LC1D80M7+LRD3355-Aux | REV-18.5KW-220AC-1
752 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-50°C | 18.5 | NSX100H-MA50+2*LC1D80M7+LRD3355-Aux | REV-18.5KW-220AC-1
753 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-40°C | 22 | NSX100H-MA50+2*LC1D80M7+LRD3357-Aux | REV-22KW-220AC-1
754 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-35°C | 22 | NSX100H-MA50+2*LC1D80M7+LRD3357-Aux | REV-22KW-220AC-1
755 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 22 | NSX100H-MA50+2*LC1D80M7+LRD3357-Aux | REV-22KW-220AC-1
756 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 22 | NSX100H-MA50+2*LC1D80M7+LRD3357-Aux | REV-22KW-220AC-1
757 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-45°C | 22 | NSX100H-MA50+2*LC1D80M7+LRD3357-Aux | REV-22KW-220AC-1
758 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-50°C | 22 | NSX100H-MA50+2*LC1D80M7+LRD3357-Aux | REV-22KW-220AC-1
759 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-40°C | 30 | NSX100H-MA100+2*LC1D80M7+LRD3359-Aux | REV-30KW-220AC-1
760 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-35°C | 30 | NSX100H-MA100+2*LC1D80M7+LRD3359-Aux | REV-30KW-220AC-1
761 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 30 | NSX100H-MA100+2*LC1D80M7+LRD3359-Aux | REV-30KW-220AC-1
762 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 30 | NSX100H-MA100+2*LC1D80M7+LRD3359-Aux | REV-30KW-220AC-1
763 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-45°C | 30 | NSX100H-MA100+2*LC1D80M7+LRD3359-Aux | REV-30KW-220AC-1
764 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-50°C | 30 | NSX100H-MA100+2*LC1D80M7+LRD3359-Aux | REV-30KW-220AC-1
765 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-40°C | 37 | NSX100H-MA100+2*LC1D80M7+LRD3363-Aux | REV-37KW-220AC-1
766 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-35°C | 37 | NSX100H-MA100+2*LC1D80M7+LRD3363-Aux | REV-37KW-220AC-1
767 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 37 | NSX100H-MA100+2*LC1D80M7+LRD3363-Aux | REV-37KW-220AC-1
768 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 37 | NSX100H-MA100+2*LC1D80M7+LRD3363-Aux | REV-37KW-220AC-1
769 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-45°C | 37 | NSX100H-MA100+2*LC1D115M7+LRD3363-Aux | REV-37KW-220AC-2
770 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-50°C | 37 | NSX100H-MA100+2*LC1D115M7+LRD3363-Aux | REV-37KW-220AC-2
771 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-40°C | 45 | NSX100H-MA100+2*LC1D115M7+LR9D5367-Aux | REV-45KW-220AC-1
772 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-35°C | 45 | NSX100H-MA100+2*LC1D115M7+LR9D5367-Aux | REV-45KW-220AC-1
773 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 45 | NSX100H-MA100+2*LC1D115M7+LR9D5367-Aux | REV-45KW-220AC-1
774 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 45 | NSX100H-MA100+2*LC1D115M7+LR9D5367-Aux | REV-45KW-220AC-1
775 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-45°C | 45 | NSX100H-MA100+2*LC1D115M7+LR9D5367-Aux | REV-45KW-220AC-1
776 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-50°C | 45 | NSX100H-MA100+2*LC1D115M7+LR9D5367-Aux | REV-45KW-220AC-1
777 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-40°C | 55 | NSX160H-MA150+2*LC1D150M7+LR9D5369-Aux | REV-55KW-220AC-1
778 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-35°C | 55 | NSX160H-MA150+2*LC1D150M7+LR9D5369-Aux | REV-55KW-220AC-1
779 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 55 | NSX160H-MA150+2*LC1D150M7+LR9D5369-Aux | REV-55KW-220AC-1
780 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 55 | NSX160H-MA150+2*LC1D150M7+LR9D5369-Aux | REV-55KW-220AC-1
781 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-45°C | 55 | NSX160H-MA150+2*LC1D150M7+LR9D5369-Aux | REV-55KW-220AC-1
782 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-50°C | 55 | NSX160H-MA150+2*LC1F185M7+LR9F5369-Aux | REV-55KW-220AC-2
783 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-40°C | 75 | NSX160H-MA150+2*LC1D150M7+LR9D5369-Aux | REV-75KW-220AC-1
784 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-35°C | 75 | NSX160H-MA150+2*LC1D150M7+LR9D5369-Aux | REV-75KW-220AC-1
785 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 75 | NSX160H-MA150+2*LC1F185M7+LR9F5369-Aux | REV-75KW-220AC-2
786 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 75 | NSX160H-MA150+2*LC1F185M7+LR9F5369-Aux | REV-75KW-220AC-2
787 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-45°C | 75 | NSX160H-MA150+2*LC1F225M7+LR9F5369-Aux | REV-75KW-220AC-3
788 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-50°C | 75 | NSX160H-MA150+2*LC1F225M7+LR9F5369-Aux | REV-75KW-220AC-3
789 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-40°C | 90 | NSX250H-MA220+2*LC1F185M7+LR9F5371-Aux | REV-90KW-220AC-1
790 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-35°C | 90 | NSX250H-MA220+2*LC1F185M7+LR9F5371-Aux | REV-90KW-220AC-1
791 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 90 | NSX250H-MA220+2*LC1F225M7+LR9F5371-Aux | REV-90KW-220AC-2
792 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 90 | NSX250H-MA220+2*LC1F225M7+LR9F5371-Aux | REV-90KW-220AC-2
793 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-45°C | 90 | NSX250H-MA220+2*LC1F265M7+LR9F5371-Aux | REV-90KW-220AC-3
794 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-50°C | 90 | NSX250H-MA220+2*LC1F265M7+LR9F5371-Aux | REV-90KW-220AC-3
795 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-40°C | 110 | NSX250H-MA220+2*LC1F225M7+LR9F5371-Aux | REV-110KW-220AC-1
796 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-35°C | 110 | NSX250H-MA220+2*LC1F225M7+LR9F5371-Aux | REV-110KW-220AC-1
797 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 110 | NSX250H-MA220+2*LC1F265M7+LR9F5371-Aux | REV-110KW-220AC-2
798 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 110 | NSX250H-MA220+2*LC1F265M7+LR9F5371-Aux | REV-110KW-220AC-2
799 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-45°C | 110 | NSX250H-MA220+2*LC1F330M7+LR9F5371-Aux | REV-110KW-220AC-3
800 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-50°C | 110 | NSX250H-MA220+2*LC1F330M7+LR9F5371-Aux | REV-110KW-220AC-3
801 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-35°C | 132 | NSX400H/320A+2*LC1F265M7+LR9F7375-Aux | REV-132KW-220AC-1
802 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-40°C | 132 | NSX400H/320A+2*LC1F265M7+LR9F7375-Aux | REV-132KW-220AC-1
803 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 132 | NSX400H/320A+2*LC1F330M7+LR9F7375-Aux | REV-132KW-220AC-2
804 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 132 | NSX400H/320A+2*LC1F330M7+LR9F7375-Aux | REV-132KW-220AC-2
805 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-45°C | 132 | NSX400H/320A+2*LC1F330M7+LR9F7375-Aux | REV-132KW-220AC-2
806 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-50°C | 132 | NSX400H/320A+2*LC1F400M7+LR9F7375-Aux | REV-132KW-220AC-3
807 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-35°C | 160 | NSX400H/320A+2*LC1F330M7+LR9F7375-Aux | REV-160KW-220AC-1
808 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-40°C | 160 | NSX400H/320A+2*LC1F330M7+LR9F7375-Aux | REV-160KW-220AC-1
809 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 160 | NSX400H/320A+2*LC1F330M7+LR9F7375-Aux | REV-160KW-220AC-1
810 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 160 | NSX400H/320A+2*LC1F400M7+LR9F7375-Aux | REV-160KW-220AC-2
811 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-45°C | 160 | NSX400H/320A+2*LC1F400M7+LR9F7375-Aux | REV-160KW-220AC-2
812 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=54-50°C | 160 | NSX400H/320A+2*LC1F500M7+LR9F7375-Aux | REV-160KW-220AC-3
813 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-35°C | 200 | NSX630H/500A+2*LC1F400M7+LR9F7379-Aux | REV-200KW-220AC-1
814 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-40°C | 200 | NSX630H/500A+2*LC1F400M7+LR9F7379-Aux | REV-200KW-220AC-1
815 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 200 | NSX630H/500A+2*LC1F500M7+LR9F7379-Aux | REV-200KW-220AC-2
816 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 200 | NSX630H/500A+2*LC1F500M7+LR9F7379-Aux | REV-200KW-220AC-2
817 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-35°C | 220 | NSX630H/500A+2*LC1F500M7+LR9F7379-Aux | REV-220KW-220AC-1
818 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-40°C | 220 | NSX630H/500A+2*LC1F500M7+LR9F7379-Aux | REV-220KW-220AC-1
819 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 220 | NSX630H/500A+2*LC1F500M7+LR9F7379-Aux | REV-220KW-220AC-1
820 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 220 | NSX630H/500A+2*LC1F500M7+LR9F7379-Aux | REV-220KW-220AC-1
821 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-35°C | 250 | NSX630H/500A+2*LC1F500M7+LR9F7379-Aux | REV-250KW-220AC-1
822 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-40°C | 250 | NSX630H/500A+2*LC1F500M7+LR9F7379-Aux | REV-250KW-220AC-1
823 | 415 | 220 | Thermal Relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 250 | NSX630H/500A+2*LC1F500M7+LR9F7379-Aux | REV-250KW-220AC-1
824 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-35C | 0.37 | GV2-P06+3*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | SD-0.37KW-220AC-1
825 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-40C | 0.37 | GV2-P06+3*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | SD-0.37KW-220AC-1
826 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-45C¦54-35C | 0.37 | GV2-P06+3*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | SD-0.37KW-220AC-1
827 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-50C¦54-40C | 0.37 | GV2-P06+3*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | SD-0.37KW-220AC-1
828 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP54-45C | 0.37 | GV2-P06+3*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | SD-0.37KW-220AC-1
829 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP54-50C | 0.37 | GV2-P06+3*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | SD-0.37KW-220AC-1
830 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-35C | 0.55 | GV2-P06+3*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | SD-0.55KW-220AC-1
831 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-40C | 0.55 | GV2-P06+3*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | SD-0.55KW-220AC-1
832 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-45C¦54-35C | 0.55 | GV2-P06+3*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | SD-0.55KW-220AC-1
833 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-50C¦54-40C | 0.55 | GV2-P06+3*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | SD-0.55KW-220AC-1
834 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP54-45C | 0.55 | GV2-P06+3*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | SD-0.55KW-220AC-1
835 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP54-50C | 0.55 | GV2-P06+3*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | SD-0.55KW-220AC-1
836 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-35C | 0.75 | GV2-P07+3*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | SD-0.75KW-220AC-1
837 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-40C | 0.75 | GV2-P07+3*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | SD-0.75KW-220AC-1
838 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-45C¦54-35C | 0.75 | GV2-P07+3*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | SD-0.75KW-220AC-1
839 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-50C¦54-40C | 0.75 | GV2-P07+3*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | SD-0.75KW-220AC-1
840 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP54-45C | 0.75 | GV2-P07+3*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | SD-0.75KW-220AC-1
841 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP54-50C | 0.75 | GV2-P07+3*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | SD-0.75KW-220AC-1
842 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-35C | 1.1 | GV2-P08+3*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | SD-1.1KW-220AC-1
843 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-40C | 1.1 | GV2-P08+3*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | SD-1.1KW-220AC-1
844 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-45C¦54-35C | 1.1 | GV2-P08+3*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | SD-1.1KW-220AC-1
845 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-50C¦54-40C | 1.1 | GV2-P08+3*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | SD-1.1KW-220AC-1
846 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP54-45C | 1.1 | GV2-P08+3*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | SD-1.1KW-220AC-1
847 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP54-50C | 1.1 | GV2-P08+3*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | SD-1.1KW-220AC-1
848 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-35C | 1.5 | GV2-P08+3*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | SD-1.5KW-220AC-1
849 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-40C | 1.5 | GV2-P08+3*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | SD-1.5KW-220AC-1
850 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-45C¦54-35C | 1.5 | GV2-P08+3*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | SD-1.5KW-220AC-1
851 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-50C¦54-40C | 1.5 | GV2-P08+3*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | SD-1.5KW-220AC-1
852 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP54-45C | 1.5 | GV2-P08+3*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | SD-1.5KW-220AC-1
853 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP54-50C | 1.5 | GV2-P08+3*LC1D09M7+OF+SD+E.R.H | SD-1.5KW-220AC-1
854 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-35C | 2.2 | GV2-P10+3*LC1D18M7+OF+SD+E.R.H | SD-2.2KW-220AC-1
855 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-40C | 2.2 | GV2-P10+3*LC1D18M7+OF+SD+E.R.H | SD-2.2KW-220AC-1
856 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-45C¦54-35C | 2.2 | GV2-P10+3*LC1D18M7+OF+SD+E.R.H | SD-2.2KW-220AC-1
857 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-50C¦54-40C | 2.2 | GV2-P10+3*LC1D18M7+OF+SD+E.R.H | SD-2.2KW-220AC-1
858 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP54-45C | 2.2 | GV2-P10+3*LC1D18M7+OF+SD+E.R.H | SD-2.2KW-220AC-1
859 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP54-50C | 2.2 | GV2-P10+3*LC1D18M7+OF+SD+E.R.H | SD-2.2KW-220AC-1
860 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-35C | 3 | GV2-P14+3*LC1D18M7+OF+SD+E.R.H | SD-3KW-220AC-1
861 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-40C | 3 | GV2-P14+3*LC1D18M7+OF+SD+E.R.H | SD-3KW-220AC-1
862 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-45C¦54-35C | 3 | GV2-P14+3*LC1D18M7+OF+SD+E.R.H | SD-3KW-220AC-1
863 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-50C¦54-40C | 3 | GV2-P14+3*LC1D18M7+OF+SD+E.R.H | SD-3KW-220AC-1
864 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP54-45C | 3 | GV2-P14+3*LC1D18M7+OF+SD+E.R.H | SD-3KW-220AC-1
865 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP54-50C | 3 | GV2-P14+3*LC1D18M7+OF+SD+E.R.H | SD-3KW-220AC-1
866 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-35C | 4 | GV2-P14+3*LC1D18M7+OF+SD+E.R.H | SD-4KW-220AC-1
867 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-40C | 4 | GV2-P14+3*LC1D18M7+OF+SD+E.R.H | SD-4KW-220AC-1
868 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-45C¦54-35C | 4 | GV2-P14+3*LC1D18M7+OF+SD+E.R.H | SD-4KW-220AC-1
869 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-50C¦54-40C | 4 | GV2-P14+3*LC1D18M7+OF+SD+E.R.H | SD-4KW-220AC-1
870 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP54-45C | 4 | GV2-P14+3*LC1D18M7+OF+SD+E.R.H | SD-4KW-220AC-1
871 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP54-50C | 4 | GV2-P14+3*LC1D18M7+OF+SD+E.R.H | SD-4KW-220AC-1
872 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-35C | 5.5 | GV2-P16+3*LC1D25M7+OF+SD+E.R.H | SD-5.5KW-220AC-1
873 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-40C | 5.5 | GV2-P16+3*LC1D25M7+OF+SD+E.R.H | SD-5.5KW-220AC-1
874 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-45C¦54-35C | 5.5 | GV2-P16+3*LC1D25M7+OF+SD+E.R.H | SD-5.5KW-220AC-1
875 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-50C¦54-40C | 5.5 | GV2-P16+3*LC1D25M7+OF+SD+E.R.H | SD-5.5KW-220AC-1
876 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP54-45C | 5.5 | GV2-P16+3*LC1D25M7+OF+SD+E.R.H | SD-5.5KW-220AC-1
877 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP54-50C | 5.5 | GV2-P16+3*LC1D25M7+OF+SD+E.R.H | SD-5.5KW-220AC-1
878 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-35C | 7.5 | NSX100H-MA25+3*LC1D40M7+LRD21-Aux | SD-7.5KW-220AC-1
879 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-40C | 7.5 | NSX100H-MA25+3*LC1D40M7+LRD21-Aux | SD-7.5KW-220AC-1
880 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-45C¦54-35C | 7.5 | NSX100H-MA25+3*LC1D40M7+LRD21-Aux | SD-7.5KW-220AC-1
881 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-50C¦54-40C | 7.5 | NSX100H-MA25+3*LC1D40M7+LRD21-Aux | SD-7.5KW-220AC-1
882 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP54-45C | 7.5 | NSX100H-MA25+3*LC1D40M7+LRD21-Aux | SD-7.5KW-220AC-1
883 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP54-50C | 7.5 | NSX100H-MA25+3*LC1D40M7+LRD21-Aux | SD-7.5KW-220AC-1
884 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-35C | 10 | NSX100H-MA25+3*LC1D40M7+LRD3322-Aux | SD-10KW-220AC-1
885 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-40C | 10 | NSX100H-MA25+3*LC1D40M7+LRD3322-Aux | SD-10KW-220AC-1
886 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-45C¦54-35C | 10 | NSX100H-MA25+3*LC1D40M7+LRD3322-Aux | SD-10KW-220AC-1
887 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-50C¦54-40C | 10 | NSX100H-MA25+3*LC1D40M7+LRD3322-Aux | SD-10KW-220AC-1
888 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP54-45C | 10 | NSX100H-MA25+3*LC1D40M7+LRD3322-Aux | SD-10KW-220AC-1
889 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP54-50C | 10 | NSX100H-MA25+3*LC1D40M7+LRD3322-Aux | SD-10KW-220AC-1
890 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-35C | 11 | NSX100H-MA25+3*LC1D40M7+LRD3322-Aux | SD-11KW-220AC-1
891 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-40C | 11 | NSX100H-MA25+3*LC1D40M7+LRD3322-Aux | SD-11KW-220AC-1
892 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-45C¦54-35C | 11 | NSX100H-MA25+3*LC1D40M7+LRD3322-Aux | SD-11KW-220AC-1
893 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-50C¦54-40C | 11 | NSX100H-MA25+3*LC1D40M7+LRD3322-Aux | SD-11KW-220AC-1
894 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP54-45C | 11 | NSX100H-MA25+3*LC1D40M7+LRD3322-Aux | SD-11KW-220AC-1
895 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP54-50C | 11 | NSX100H-MA25+3*LC1D40M7+LRD3322-Aux | SD-11KW-220AC-1
896 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-35C | 15 | NSX100H-MA50+3*LC1D80M7+LRD3353-Aux | SD-15KW-220AC-1
897 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-40C | 15 | NSX100H-MA50+3*LC1D80M7+LRD3353-Aux | SD-15KW-220AC-1
898 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-45C¦54-35C | 15 | NSX100H-MA50+3*LC1D80M7+LRD3353-Aux | SD-15KW-220AC-1
899 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-50C¦54-40C | 15 | NSX100H-MA50+3*LC1D80M7+LRD3353-Aux | SD-15KW-220AC-1
900 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP54-45C | 15 | NSX100H-MA50+3*LC1D80M7+LRD3353-Aux | SD-15KW-220AC-1
901 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP54-50C | 15 | NSX100H-MA50+3*LC1D80M7+LRD3353-Aux | SD-15KW-220AC-1
902 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-35C | 18.5 | NSX100H-MA50+3*LC1D80M7+LRD3355-Aux | SD-18.5KW-220AC-1
903 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-40C | 18.5 | NSX100H-MA50+3*LC1D80M7+LRD3355-Aux | SD-18.5KW-220AC-1
904 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-45C¦54-35C | 18.5 | NSX100H-MA50+3*LC1D80M7+LRD3355-Aux | SD-18.5KW-220AC-1
905 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-50C¦54-40C | 18.5 | NSX100H-MA50+3*LC1D80M7+LRD3355-Aux | SD-18.5KW-220AC-1
906 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP54-45C | 18.5 | NSX100H-MA50+3*LC1D80M7+LRD3355-Aux | SD-18.5KW-220AC-1
907 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP54-50C | 18.5 | NSX100H-MA50+3*LC1D80M7+LRD3355-Aux | SD-18.5KW-220AC-1
908 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-35C | 22 | NSX100H-MA50+3*LC1D80M7+LRD3357-Aux | SD-22KW-220AC-1
909 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-40C | 22 | NSX100H-MA50+3*LC1D80M7+LRD3357-Aux | SD-22KW-220AC-1
910 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-45C¦54-35C | 22 | NSX100H-MA50+3*LC1D80M7+LRD3357-Aux | SD-22KW-220AC-1
911 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-50C¦54-40C | 22 | NSX100H-MA50+3*LC1D80M7+LRD3357-Aux | SD-22KW-220AC-1
912 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP54-45C | 22 | NSX100H-MA50+3*LC1D80M7+LRD3357-Aux | SD-22KW-220AC-1
913 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP54-50C | 22 | NSX100H-MA50+3*LC1D80M7+LRD3357-Aux | SD-22KW-220AC-1
914 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-35C | 30 | NSX100H-MA100+3*LC1D80M7+LRD3359-Aux | SD-30KW-220AC-1
915 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-40C | 30 | NSX100H-MA100+3*LC1D80M7+LRD3359-Aux | SD-30KW-220AC-1
916 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-45C¦54-35C | 30 | NSX100H-MA100+3*LC1D80M7+LRD3359-Aux | SD-30KW-220AC-1
917 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-50C¦54-40C | 30 | NSX100H-MA100+3*LC1D80M7+LRD3359-Aux | SD-30KW-220AC-1
918 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP54-45C | 30 | NSX100H-MA100+3*LC1D80M7+LRD3359-Aux | SD-30KW-220AC-1
919 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP54-50C | 30 | NSX100H-MA100+3*LC1D80M7+LRD3359-Aux | SD-30KW-220AC-1
920 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-35C | 37 | NSX100H-MA100+3*LC1D80M7+LRD3363-Aux | SD-37KW-220AC-1
921 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-40C | 37 | NSX100H-MA100+3*LC1D80M7+LRD3363-Aux | SD-37KW-220AC-1
922 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-45C¦54-35C | 37 | NSX100H-MA100+3*LC1D80M7+LRD3363-Aux | SD-37KW-220AC-1
923 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-50C¦54-40C | 37 | NSX100H-MA100+3*LC1D80M7+LRD3363-Aux | SD-37KW-220AC-1
924 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP54-45C | 37 | NSX100H-MA100+3*LC1D115M7+LRD3363-Aux | SD-37KW-220AC-2
925 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP54-50C | 37 | NSX100H-MA100+3*LC1D115M7+LRD3363-Aux | SD-37KW-220AC-2
926 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-35C | 45 | NSX100H-MA100+3*LC1D115M7+LR9D5367-Aux | SD-45KW-220AC-1
927 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-40C | 45 | NSX100H-MA100+3*LC1D115M7+LR9D5367-Aux | SD-45KW-220AC-1
928 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-45C¦54-35C | 45 | NSX100H-MA100+3*LC1D115M7+LR9D5367-Aux | SD-45KW-220AC-1
929 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-50C¦54-40C | 45 | NSX100H-MA100+3*LC1D115M7+LR9D5367-Aux | SD-45KW-220AC-1
930 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP54-45C | 45 | NSX100H-MA100+3*LC1D115M7+LR9D5367-Aux | SD-45KW-220AC-1
931 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP54-50C | 45 | NSX100H-MA100+3*LC1D115M7+LR9D5367-Aux | SD-45KW-220AC-1
932 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-35C | 55 | NSX160H-MA150+3*LC1D150M7+LR9D5369-Aux | SD-55KW-220AC-1
933 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-40C | 55 | NSX160H-MA150+3*LC1D150M7+LR9D5369-Aux | SD-55KW-220AC-1
934 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-45C¦54-35C | 55 | NSX160H-MA150+3*LC1D150M7+LR9D5369-Aux | SD-55KW-220AC-1
935 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-50C¦54-40C | 55 | NSX160H-MA150+3*LC1D150M7+LR9D5369-Aux | SD-55KW-220AC-1
936 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP54-45C | 55 | NSX160H-MA150+3*LC1D150M7+LR9D5369-Aux | SD-55KW-220AC-1
937 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP54-50C | 55 | NSX160H-MA150+3*LC1F185M7+LR9F5369-Aux | SD-55KW-220AC-2
938 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-35C | 75 | NSX160H-MA150+3*LC1D150M7+LR9D5369-Aux | SD-75KW-220AC-1
939 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-40C | 75 | NSX160H-MA150+3*LC1D150M7+LR9D5369-Aux | SD-75KW-220AC-1
940 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-45C¦54-35C | 75 | NSX160H-MA150+3*LC1F185M7+LR9F5369-Aux | SD-75KW-220AC-2
941 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-50C¦54-40C | 75 | NSX160H-MA150+3*LC1F185M7+LR9F5369-Aux | SD-75KW-220AC-2
942 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP54-45C | 75 | NSX160H-MA150+3*LC1F225M7+LR9F5369-Aux | SD-75KW-220AC-3
943 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP54-50C | 75 | NSX160H-MA150+3*LC1F225M7+LR9F5369-Aux | SD-75KW-220AC-3
944 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-35C | 90 | NSX250H-MA220+3*LC1F185M7+LR9F5371-Aux | SD-90KW-220AC-1
945 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-40C | 90 | NSX250H-MA220+3*LC1F185M7+LR9F5371-Aux | SD-90KW-220AC-1
946 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-45C¦54-35C | 90 | NSX250H-MA220+3*LC1F225M7+LR9F5371-Aux | SD-90KW-220AC-2
947 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-50C¦54-40C | 90 | NSX250H-MA220+3*LC1F225M7+LR9F5371-Aux | SD-90KW-220AC-2
948 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP54-45C | 90 | NSX250H-MA220+3*LC1F265M7+LR9F5371-Aux | SD-90KW-220AC-3
949 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP54-50C | 90 | NSX250H-MA220+3*LC1F265M7+LR9F5371-Aux | SD-90KW-220AC-3
950 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-35C | 110 | NSX250H-MA220+3*LC1F225M7+LR9F5371-Aux | SD-110KW-220AC-1
951 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-40C | 110 | NSX250H-MA220+3*LC1F225M7+LR9F5371-Aux | SD-110KW-220AC-1
952 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-45C¦54-35C | 110 | NSX250H-MA220+3*LC1F265M7+LR9F5371-Aux | SD-110KW-220AC-2
953 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-50C¦54-40C | 110 | NSX250H-MA220+3*LC1F265M7+LR9F5371-Aux | SD-110KW-220AC-2
954 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP54-45C | 110 | NSX250H-MA220+3*LC1F330M7+LR9F5371-Aux | SD-110KW-220AC-3
955 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP54-50C | 110 | NSX250H-MA220+3*LC1F330M7+LR9F5371-Aux | SD-110KW-220AC-3
956 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-35C | 132 | NSX400H/320A+3*LC1F265M7+LR9F7375-Aux | SD-132KW-220AC-1
957 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-40C | 132 | NSX400H/320A+3*LC1F265M7+LR9F7375-Aux | SD-132KW-220AC-1
958 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-45C¦54-35C | 132 | NSX400H/320A+3*LC1F330M7+LR9F7375-Aux | SD-132KW-220AC-2
959 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-50C¦54-40C | 132 | NSX400H/320A+3*LC1F330M7+LR9F7375-Aux | SD-132KW-220AC-2
960 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP54-45C | 132 | NSX400H/320A+3*LC1F330M7+LR9F7375-Aux | SD-132KW-220AC-2
961 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP54-50C | 132 | NSX400H/320A+3*LC1F400M7+LR9F7375-Aux | SD-132KW-220AC-3
962 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-35C | 160 | NSX400H/320A+3*LC1F330M7+LR9F7375-Aux | SD-160KW-220AC-1
963 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-40C | 160 | NSX400H/320A+3*LC1F330M7+LR9F7375-Aux | SD-160KW-220AC-1
964 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-45C¦54-35C | 160 | NSX400H/320A+3*LC1F330M7+LR9F7375-Aux | SD-160KW-220AC-1
965 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-50C¦54-40C | 160 | NSX400H/320A+3*LC1F400M7+LR9F7375-Aux | SD-160KW-220AC-2
966 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP54-45C | 160 | NSX400H/320A+3*LC1F400M7+LR9F7375-Aux | SD-160KW-220AC-2
967 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP54-50C | 160 | NSX400H/320A+3*LC1F500M7+LR9F7375-Aux | SD-160KW-220AC-3
968 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-35C | 200 | NSX630H/500A+3*LC1F400M7+LR9F7379-Aux | SD-200KW-220AC-1
969 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-40C | 200 | NSX630H/500A+3*LC1F400M7+LR9F7379-Aux | SD-200KW-220AC-1
970 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-45C¦54-35C | 200 | NSX630H/500A+3*LC1F500M7+LR9F7379-Aux | SD-200KW-220AC-2
971 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-50C¦54-40C | 200 | NSX630H/500A+3*LC1F500M7+LR9F7379-Aux | SD-200KW-220AC-2
972 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-35C | 220 | NSX630H/500A+3*LC1F500M7+LR9F7379-Aux | SD-220KW-220AC-1
973 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-40C | 220 | NSX630H/500A+3*LC1F500M7+LR9F7379-Aux | SD-220KW-220AC-1
974 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-45C¦54-35C | 220 | NSX630H/500A+3*LC1F500M7+LR9F7379-Aux | SD-220KW-220AC-1
975 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-35C | 250 | NSX630H/500A+3*LC1F500M7+LR9F7379-Aux | SD-250KW-220AC-1
976 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-40C | 250 | NSX630H/500A+3*LC1F500M7+LR9F7379-Aux | SD-250KW-220AC-1
977 | 415 | 220 | Thermal Relay | Y_D | IP42-45C¦54-35C | 250 | NSX630H/500A+3*LC1F500M7+LR9F7379-Aux | SD-250KW-220AC-1