## Index
Page No | Page Name
1 | 415V-IP42-35º
2 | 415V-IP42-40º
3 | 415V-IP42-45ºC¦54-35ºC
4 | 415V-IP42-50ºC¦54-40ºC
5 | 415V-IP54-45ºC
6 | 415V-IP54-50ºC

## IP<=42-35°C
Back to Home
Voltage(V) | Type of motor protection | Scheme | IP & Temperature | Power(kW) | Type of short-circuit protection | Description | Reference
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-35°C | 0.18 | GV2-P04 | GV2-P04+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-0.18KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-35°C | 0.25 | GV2-P05 | GV2-P05+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-0.25KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-35°C | 0.37 | GV2-P06 | GV2-P06+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-0.37KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-35°C | 0.55 | GV2-P06 | GV2-P06+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-0.55KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-35°C | 0.75 | GV2-P07 | GV2-P07+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-0.75KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-35°C | 1.1 | GV2-P08 | GV2-P08+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-1.1KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-35°C | 1.5 | GV2-P08 | GV2-P08+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-1.5KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-35°C | 2.2 | GV2-P10 | GV2-P10+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-2.2KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-35°C | 3 | GV2-P14 | GV2-P14+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-3KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-35°C | 4 | GV2-P14 | GV2-P14+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-4KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-35°C | 5.5 | GV2-P16 | GV2-P16+2*LC1D25P7+OF+SD+E.R.H | REV-5.5KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-35°C | 7.5 | NSX100H-MA | NSX100H-MA25+2*LC1D40P7+LRD21-Aux-Acc | REV-7.5KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-35°C | 10 | NSX100H-MA | NSX100H-MA25+2*LC1D40P7+LRD3322-Aux-Acc | REV-10KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-35°C | 11 | NSX100H-MA | NSX100H-MA25+2*LC1D40P7+LRD3322-Aux-Acc | REV-11KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-35°C | 15 | NSX100H-MA | NSX100H-MA50+2*LC1D80P7+LRD3353-Aux-Acc | REV-15KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-35°C | 18.5 | NSX100H-MA | NSX100H-MA50+2*LC1D80P7+LRD3355-Aux-Acc | REV-18.5KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-35°C | 22 | NSX100H-MA | NSX100H-MA50+2*LC1D80P7+LRD3357-Aux-Acc | REV-22KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-35°C | 30 | NSX100H-MA | NSX100H-MA100+2*LC1D80P7+LRD3359-Aux-Acc | REV-30KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-35°C | 37 | NSX100H-MA | NSX100H-MA100+2*LC1D80P7+LRD3363-Aux-Acc | REV-37KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-35°C | 45 | NSX100H-MA | NSX100H-MA100+2*LC1D115P7+LR9D5367-Au&Ac | REV-45KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-35°C | 55 | NSX160H-MA | NSX160H-MA150+2*LC1D150P7+LR9D5369-Au&Ac | REV-55KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-35°C | 75 | NSX160H-MA | NSX160H-MA150+2*LC1D150P7+LR9D5369-Au&Ac | REV-75KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-35°C | 90 | NSX250H-MA | NSX250H-MA220+2*LC1F185P7+LR9F5371-Au&Ac | REV-90KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-35°C | 110 | NSX250H-MA | NSX250H-MA220+2*LC1F225P7+LR9F5371-Au&Ac | REV-110KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-35°C | 132 | NSX400H 1.3-M | NSX400H/320A+2*LC1F265P7+LR9F7375-Au&Ac | REV-132KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-35°C | 160 | NSX400H 1.3-M | NSX400H/320A+2*LC1F330P7+LR9F7375-Au&Ac | REV-160KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-35°C | 200 | NSX630H 1.3-M | NSX630H/500A+2*LC1F400P7+LR9F7379-Au&Ac | REV-200KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-35°C | 220 | NSX630H 1.3-M | NSX630H/500A+2*LC1F500P7+LR9F7379-Au&Ac | REV-220KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-35°C | 250 | NSX630H 1.3-M | NSX630H/500A+2*LC1F500P7+LR9F7379-Au&Ac | REV-250KW-230AC-1

## IP<=42-40°C
Back to Home
Voltage (V) | Type of motor protection | Scheme | IP + ambient temperature | P (kW) | Type of short-circuit protection | Phantom description | Phantom name
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-40°C | 0.18 | GV2-P04 | GV2-P04+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-0.18KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-40°C | 0.25 | GV2-P05 | GV2-P05+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-0.25KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-40°C | 0.37 | GV2-P06 | GV2-P06+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-0.37KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-40°C | 0.55 | GV2-P06 | GV2-P06+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-0.55KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-40°C | 0.75 | GV2-P07 | GV2-P07+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-0.75KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-40°C | 1.1 | GV2-P08 | GV2-P08+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-1.1KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-40°C | 1.5 | GV2-P08 | GV2-P08+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-1.5KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-40°C | 2.2 | GV2-P10 | GV2-P10+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-2.2KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-40°C | 3 | GV2-P14 | GV2-P14+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-3KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-40°C | 4 | GV2-P14 | GV2-P14+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-4KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-40°C | 5.5 | GV2-P16 | GV2-P16+2*LC1D25P7+OF+SD+E.R.H | REV-5.5KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-40°C | 7.5 | NSX100H-MA | NSX100H-MA25+2*LC1D40P7+LRD21-Aux-Acc | REV-7.5KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-40°C | 10 | NSX100H-MA | NSX100H-MA25+2*LC1D40P7+LRD3322-Aux-Acc | REV-10KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-40°C | 11 | NSX100H-MA | NSX100H-MA25+2*LC1D40P7+LRD3322-Aux-Acc | REV-11KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-40°C | 15 | NSX100H-MA | NSX100H-MA50+2*LC1D80P7+LRD3353-Aux-Acc | REV-15KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-40°C | 18.5 | NSX100H-MA | NSX100H-MA50+2*LC1D80P7+LRD3355-Aux-Acc | REV-18.5KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-40°C | 22 | NSX100H-MA | NSX100H-MA50+2*LC1D80P7+LRD3357-Aux-Acc | REV-22KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-40°C | 30 | NSX100H-MA | NSX100H-MA100+2*LC1D80P7+LRD3359-Aux-Acc | REV-30KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-40°C | 37 | NSX100H-MA | NSX100H-MA100+2*LC1D80P7+LRD3363-Aux-Acc | REV-37KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-40°C | 45 | NSX100H-MA | NSX100H-MA100+2*LC1D115P7+LR9D5367-Au&Ac | REV-45KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-40°C | 55 | NSX160H-MA | NSX160H-MA150+2*LC1D150P7+LR9D5369-Au&Ac | REV-55KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-40°C | 75 | NSX160H-MA | NSX160H-MA150+2*LC1D150P7+LR9D5369-Au&Ac | REV-75KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-40°C | 90 | NSX250H-MA | NSX250H-MA220+2*LC1F185P7+LR9F5371-Au&Ac | REV-90KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-40°C | 110 | NSX250H-MA | NSX250H-MA220+2*LC1F225P7+LR9F5371-Au&Ac | REV-110KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-40°C | 132 | NSX400H 1.3-M | NSX400H/320A+2*LC1F265P7+LR9F7375-Au&Ac | REV-132KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-40°C | 160 | NSX400H 1.3-M | NSX400H/320A+2*LC1F330P7+LR9F7375-Au&Ac | REV-160KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-40°C | 200 | NSX630H 1.3-M | NSX630H/500A+2*LC1F400P7+LR9F7379-Au&Ac | REV-200KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-40°C | 220 | NSX630H 1.3-M | NSX630H/500A+2*LC1F500P7+LR9F7379-Au&Ac | REV-220KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-40°C | 250 | NSX630H 1.3-M | NSX630H/500A+2*LC1F500P7+LR9F7379-Au&Ac | REV-250KW-230AC-1

## IP<=42-45°C - IP<=54-35°C
Back to Home
Voltage (V) | Type of motor protection | Scheme | IP + ambient temperature | P (kW) | Type of short-circuit protection | Phantom description | Phantom name
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 0.18 | GV2-P04 | GV2-P04+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-0.18KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 0.25 | GV2-P05 | GV2-P05+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-0.25KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 0.37 | GV2-P06 | GV2-P06+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-0.37KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 0.55 | GV2-P06 | GV2-P06+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-0.55KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 0.75 | GV2-P07 | GV2-P07+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-0.75KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 1.1 | GV2-P08 | GV2-P08+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-1.1KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 1.5 | GV2-P08 | GV2-P08+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-1.5KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 2.2 | GV2-P10 | GV2-P10+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-2.2KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 3 | GV2-P14 | GV2-P14+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-3KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 4 | GV2-P14 | GV2-P14+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-4KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 5.5 | GV2-P16 | GV2-P16+2*LC1D25P7+OF+SD+E.R.H | REV-5.5KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 7.5 | NSX100H-MA | NSX100H-MA25+2*LC1D40P7+LRD21-Aux-Acc | REV-7.5KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 10 | NSX100H-MA | NSX100H-MA25+2*LC1D40P7+LRD3322-Aux-Acc | REV-10KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 11 | NSX100H-MA | NSX100H-MA25+2*LC1D40P7+LRD3322-Aux-Acc | REV-11KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 15 | NSX100H-MA | NSX100H-MA50+2*LC1D80P7+LRD3353-Aux-Acc | REV-15KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 18.5 | NSX100H-MA | NSX100H-MA50+2*LC1D80P7+LRD3355-Aux-Acc | REV-18.5KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 22 | NSX100H-MA | NSX100H-MA50+2*LC1D80P7+LRD3357-Aux-Acc | REV-22KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 30 | NSX100H-MA | NSX100H-MA100+2*LC1D80P7+LRD3359-Aux-Acc | REV-30KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 37 | NSX100H-MA | NSX100H-MA100+2*LC1D80P7+LRD3363-Aux-Acc | REV-37KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 45 | NSX100H-MA | NSX100H-MA100+2*LC1D115P7+LR9D5367-Au&Ac | REV-45KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 55 | NSX160H-MA | NSX160H-MA150+2*LC1D150P7+LR9D5369-Au&Ac | REV-55KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 75 | NSX160H-MA | NSX160H-MA150+2*LC1F185P7+LR9D5369-Au&Ac | REV-75KW-230AC-2
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 90 | NSX250H-MA | NSX250H-MA220+2*LC1F225P7+LR9F5371-Au&Ac | REV-90KW-230AC-2
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 110 | NSX250H-MA | NSX250H-MA220+2*LC1F265P7+LR9F5371-Au&Ac | REV-110KW-230AC-2
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 132 | NSX400H 1.3-M | NSX400H/320A+2*LC1F330P7+LR9F7375-Au&Ac | REV-132KW-230AC-2
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 160 | NSX400H 1.3-M | NSX400H/320A+2*LC1F330P7+LR9F7375-Au&Ac | REV-160KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 200 | NSX630H 1.3-M | NSX630H/500A+2*LC1F500P7+LR9F7379-Au&Ac | REV-200KW-230AC-2
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 220 | NSX630H 1.3-M | NSX630H/500A+2*LC1F500P7+LR9F7379-Au&Ac | REV-220KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-45°C / IP<=54-35°C | 250 | NSX630H 1.3-M | NSX630H/500A+2*LC1F500P7+LR9F7379-Au&Ac | REV-250KW-230AC-1

## IP<=42-50°C - IP<=54-40°C
Back to Home
Voltage (V) | Type of motor protection | Scheme | IP + ambient temperature | P (kW) | Type of short-circuit protection | Phantom description | Phantom name
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 0.18 | GV2-P04 | GV2-P04+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-0.18KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 0.25 | GV2-P05 | GV2-P05+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-0.25KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 0.37 | GV2-P06 | GV2-P06+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-0.37KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 0.55 | GV2-P06 | GV2-P06+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-0.55KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 0.75 | GV2-P07 | GV2-P07+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-0.75KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 1.1 | GV2-P08 | GV2-P08+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-1.1KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 1.5 | GV2-P08 | GV2-P08+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-1.5KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 2.2 | GV2-P10 | GV2-P10+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-2.2KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 3 | GV2-P14 | GV2-P14+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-3KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 4 | GV2-P14 | GV2-P14+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-4KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 5.5 | GV2-P16 | GV2-P16+2*LC1D25P7+OF+SD+E.R.H | REV-5.5KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 7.5 | NSX100H-MA | NSX100H-MA25+2*LC1D40P7+LRD21-Aux-Acc | REV-7.5KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 10 | NSX100H-MA | NSX100H-MA25+2*LC1D40P7+LRD3322-Aux-Acc | REV-10KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 11 | NSX100H-MA | NSX100H-MA25+2*LC1D40P7+LRD3322-Aux-Acc | REV-11KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 15 | NSX100H-MA | NSX100H-MA50+2*LC1D80P7+LRD3353-Aux-Acc | REV-15KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 18.5 | NSX100H-MA | NSX100H-MA50+2*LC1D80P7+LRD3355-Aux-Acc | REV-18.5KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 22 | NSX100H-MA | NSX100H-MA50+2*LC1D80P7+LRD3357-Aux-Acc | REV-22KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 30 | NSX100H-MA | NSX100H-MA100+2*LC1D80P7+LRD3359-Aux-Acc | REV-30KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 37 | NSX100H-MA | NSX100H-MA100+2*LC1D80P7+LRD3363-Aux-Acc | REV-37KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 45 | NSX100H-MA | NSX100H-MA100+2*LC1D115P7+LR9D5367-Au&Ac | REV-45KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 55 | NSX160H-MA | NSX160H-MA150+2*LC1D150P7+LR9D5369-Au&Ac | REV-55KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 75 | NSX160H-MA | NSX160H-MA150+2*LC1F185P7+LR9D5369-Au&Ac | REV-75KW-230AC-2
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 90 | NSX250H-MA | NSX250H-MA220+2*LC1F225P7+LR9F5371-Au&Ac | REV-90KW-230AC-2
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 110 | NSX250H-MA | NSX250H-MA220+2*LC1F265P7+LR9F5371-Au&Ac | REV-110KW-230AC-2
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 132 | NSX400H 1.3-M | NSX400H/320A+2*LC1F330P7+LR9F7375-Au&Ac | REV-132KW-230AC-2
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 160 | NSX400H 1.3-M | NSX400H/320A+2*LC1F400P7+LR9F7375-Au&Ac | REV-160KW-230AC-2
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 200 | NSX630H 1.3-M | NSX630H/500A+2*LC1F500P7+LR9F7379-Au&Ac | REV-200KW-230AC-2
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=42-50°C / IP<=54-40°C | 220 | NSX630H 1.3-M | NSX630H/500A+2*LC1F500P7+LR9F7379-Au&Ac | REV-220KW-230AC-1

## IP<=54-45°C
Back to Home
Voltage (V) | Type of motor protection | Scheme | IP + ambient temperature | P (kW) | Type of short-circuit protection | Phantom description | Phantom name
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=54-45°C | 0.18 | GV2-P04 | GV2-P04+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-0.18KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=54-45°C | 0.25 | GV2-P05 | GV2-P05+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-0.25KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=54-45°C | 0.37 | GV2-P06 | GV2-P06+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-0.37KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=54-45°C | 0.55 | GV2-P06 | GV2-P06+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-0.55KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=54-45°C | 0.75 | GV2-P07 | GV2-P07+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-0.75KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=54-45°C | 1.1 | GV2-P08 | GV2-P08+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-1.1KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=54-45°C | 1.5 | GV2-P08 | GV2-P08+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-1.5KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=54-45°C | 2.2 | GV2-P10 | GV2-P10+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-2.2KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=54-45°C | 3 | GV2-P14 | GV2-P14+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-3KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=54-45°C | 4 | GV2-P14 | GV2-P14+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-4KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=54-45°C | 5.5 | GV2-P16 | GV2-P16+2*LC1D25P7+OF+SD+E.R.H | REV-5.5KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=54-45°C | 7.5 | NSX100H-MA | NSX100H-MA25+2*LC1D40P7+LRD21-Aux-Acc | REV-7.5KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=54-45°C | 10 | NSX100H-MA | NSX100H-MA25+2*LC1D40P7+LRD3322-Aux-Acc | REV-10KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=54-45°C | 11 | NSX100H-MA | NSX100H-MA25+2*LC1D40P7+LRD3322-Aux-Acc | REV-11KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=54-45°C | 15 | NSX100H-MA | NSX100H-MA50+2*LC1D80P7+LRD3353-Aux-Acc | REV-15KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=54-45°C | 18.5 | NSX100H-MA | NSX100H-MA50+2*LC1D80P7+LRD3355-Aux-Acc | REV-18.5KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=54-45°C | 22 | NSX100H-MA | NSX100H-MA50+2*LC1D80P7+LRD3357-Aux-Acc | REV-22KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=54-45°C | 30 | NSX100H-MA | NSX100H-MA100+2*LC1D80P7+LRD3359-Aux-Acc | REV-30KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=54-45°C | 37 | NSX100H-MA | NSX100H-MA100+2*LC1D115P7+LRD3363-Au&Ac | REV-37KW-230AC-2
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=54-45°C | 45 | NSX100H-MA | NSX100H-MA100+2*LC1D115P7+LR9D5367-Au&Ac | REV-45KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=54-45°C | 55 | NSX160H-MA | NSX160H-MA150+2*LC1D150P7+LR9D5369-Au&Ac | REV-55KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=54-45°C | 75 | NSX160H-MA | NSX160H-MA150+2*LC1F225P7+LR9D5369-Au&Ac | REV-75KW-230AC-3
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=54-45°C | 90 | NSX250H-MA | NSX250H-MA220+2*LC1F265P7+LR9F5371-Au&Ac | REV-90KW-230AC-3
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=54-45°C | 110 | NSX250H-MA | NSX250H-MA220+2*LC1F330P7+LR9F5371-Au&Ac | REV-110KW-230AC-3
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=54-45°C | 132 | NSX400H 1.3-M | NSX400H/320A+2*LC1F330P7+LR9F7375-Au&Ac | REV-132KW-230AC-2
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=54-45°C | 160 | NSX400H 1.3-M | NSX400H/320A+2*LC1F400P7+LR9F7375-Au&Ac | REV-160KW-230AC-2

## IP<=54-50°C
Back to Home
Voltage (V) | Type of motor protection | Scheme | IP + ambient temperature | P (kW) | Type of short-circuit protection | Phantom description | Phantom name
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=54-50°C | 0.18 | GV2-P04 | GV2-P04+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-0.18KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=54-50°C | 0.25 | GV2-P05 | GV2-P05+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-0.25KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=54-50°C | 0.37 | GV2-P06 | GV2-P06+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-0.37KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=54-50°C | 0.55 | GV2-P06 | GV2-P06+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-0.55KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=54-50°C | 0.75 | GV2-P07 | GV2-P07+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-0.75KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=54-50°C | 1.1 | GV2-P08 | GV2-P08+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-1.1KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=54-50°C | 1.5 | GV2-P08 | GV2-P08+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-1.5KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=54-50°C | 2.2 | GV2-P10 | GV2-P10+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-2.2KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=54-50°C | 3 | GV2-P14 | GV2-P14+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-3KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=54-50°C | 4 | GV2-P14 | GV2-P14+2*LC1D09P7+OF+SD+E.R.H | REV-4KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=54-50°C | 5.5 | GV2-P16 | GV2-P16+2*LC1D25P7+OF+SD+E.R.H | REV-5.5KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=54-50°C | 7.5 | NSX100H-MA | NSX100H-MA25+2*LC1D40P7+LRD21-Aux-Acc | REV-7.5KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=54-50°C | 10 | NSX100H-MA | NSX100H-MA25+2*LC1D40P7+LRD3322-Aux-Acc | REV-10KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=54-50°C | 11 | NSX100H-MA | NSX100H-MA25+2*LC1D40P7+LRD3322-Aux-Acc | REV-11KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=54-50°C | 15 | NSX100H-MA | NSX100H-MA50+2*LC1D80P7+LRD3353-Aux-Acc | REV-15KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=54-50°C | 18.5 | NSX100H-MA | NSX100H-MA50+2*LC1D80P7+LRD3355-Aux-Acc | REV-18.5KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=54-50°C | 22 | NSX100H-MA | NSX100H-MA50+2*LC1D80P7+LRD3357-Aux-Acc | REV-22KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=54-50°C | 30 | NSX100H-MA | NSX100H-MA100+2*LC1D80P7+LRD3359-Aux-Acc | REV-30KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=54-50°C | 37 | NSX100H-MA | NSX100H-MA100+2*LC1D115P7+LRD3363-Au&Ac | REV-37KW-230AC-2
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=54-50°C | 45 | NSX100H-MA | NSX100H-MA100+2*LC1D115P7+LR9D5367-Au&Ac | REV-45KW-230AC-1
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=54-50°C | 55 | NSX160H-MA | NSX160H-MA150+2*LC1F185P7+LR9D5369-Au&Ac | REV-55KW-230AC-2
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=54-50°C | 75 | NSX160H-MA | NSX160H-MA150+2*LC1F225P7+LR9D5369-Au&Ac | REV-75KW-230AC-3
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=54-50°C | 90 | NSX250H-MA | NSX250H-MA220+2*LC1F265P7+LR9F5371-Au&Ac | REV-90KW-230AC-3
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=54-50°C | 110 | NSX250H-MA | NSX250H-MA220+2*LC1F330P7+LR9F5371-Au&Ac | REV-110KW-230AC-3
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=54-50°C | 132 | NSX400H 1.3-M | NSX400H/320A+2*LC1F400P7+LR9F7375-Au&Ac | REV-132KW-230AC-3
415 | Thermal relay | Reverse | IP<=54-50°C | 160 | NSX400H 1.3-M | NSX400H/320A+2*LC1F500P7+LR9F7375-Au&Ac | REV-160KW-230AC-3